## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 食堂1#-消防安装工程 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间：
扉-1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：食堂1#-消防安装工程 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
消防工程
火灾自动报警及联动控制系统
1 | 030904008001 | 消防接线端子箱 | 1.名称:消防接线端子箱 2.规格:GST-JX100 305x305x78(mm) 3.安装方式:底边距地1.8米/明装 4.按设计及规范要求施工 | 个 | 6
2 | 030904009001 | 可燃气体报警控制器 | 1.名称:可燃气体报警控制器 2.规格:JBF-51S40-4/8 440x129x540mm，7寸液晶显示屏 3.安装方式:挂墙安装 4.按设计及规范要求施工 | 台 | 5
3 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称：桥架安装（100+50+50）*100*1.0 2.含弯头、三通或四通、盖板、隔板、附件、桥架支撑架安装 | m | 280.898
4 | 030411003002 | 桥架 | 1.名称：桥架安装（150+50+50）*100*1.0 2.含弯头、三通或四通、盖板、隔板、附件、桥架支撑架安装 | m | 64.17
5 | 030904008002 | 火灾显示盘 | 1.名称:火灾显示盘 2.规格:GST-ZF-101Z 3.安装方式:底边距地1.3米/明装 4.按设计及规范要求施工 | 个 | 5
6 | 030904008003 | 总线短路隔离器 | 1.名称:总线短路隔离器 2.安装方式:吸顶安装 3.按设计及规范要求施工 | 个 | 31
7 | 030904008004 | 输入/输出控制模块 | 1.名称:输入/输出控制模块 2.规格:GST-LD-8301 3.安装方式:底边距地2.2米安装或集中设于金属模块箱 4.按设计及规范要求施工 | 个 | 82
8 | 030904008005 | 输入控制模块 | 1.名称:输入控制模块 2.规格:GST-LD-8300 3.安装方式:底边距地2.2米安装或集中设于金属模块箱 4.按设计及规范要求施工 | 个 | 23
9 | 030904006001 | 固定式火警电话分机 | 1.名称:固定式火警电话分机 2.规格:GST-TS-100A 3.安装方式:底边距地1.3米/明装；适用于总线制 4.按设计及规范要求施工 | 个 | 8
10 | 030904005001 | 编码声光报警器 | 1.名称:编码声光报警器 2.规格:HX-100B 3.安装方式:底边距地2.3米/明装 4.按设计及规范要求施工 | 个 | 58
11 | 030904003001 | 编码手动报警按钮(含电话插孔) | 1.名称:编码手动报警按钮(含电话插孔) 2.规格:J-SAM-GST9122 3.安装方式:底边距地1.3米安装 4.按设计及规范要求施工 | 个 | 42
12 | 030904003002 | 消火栓按钮 | 1.名称:消火栓按钮 2.规格:J-SAM-GST9123 3.安装方式:消火栓箱内安装 4.按设计及规范要求施工 | 个 | 73
13 | 030904001001 | 点型感温火灾探测器 | 1.名称:点型感温火灾探测器 2.规格:JTW-ZCD-G3N 3.安装方式:吸顶安装 4.按设计及规范要求施工 | 个 | 146
14 | 030904001002 | 点型光电感烟火灾探测器 | 1.名称:点型光电感烟火灾探测器 2.规格:JTY-GD-G3 3.安装方式:吸顶安装 4.按设计及规范要求施工 | 个 | 333
15 | 030904001003 | 点型复合式感烟感温火灾探测器 | 1.名称:点型复合式感烟感温火灾探测器 2.规格:JTF-GOM-GST601 3.安装方式:吸顶安装 4.按设计及规范要求施工 | 个 | 1
16 | 030904001004 | 可燃气体探测器 | 1.名称:可燃气体探测器 2.安装方式:吸顶安装 3.按设计及规范要求施工 | 个 | 26
17 | 030904007001 | 火灾警报扬声器 | 1.名称:火灾警报扬声器 3W 2.安装方式:吸顶安装 3.按设计及规范要求施工 | 个 | 75
18 | 030904007002 | 火灾警报扬声器 | 1.名称:火灾警报扬声器 3W 2.安装方式:底边距地2.3米/壁装，使用阻燃材料,或具有阻燃后罩结构 3.按设计及规范要求施工 | 个 | 7
19 | 030411001001 | 配管 | 1.名称：JDG管 DN20 2.敷设方式：砖、混凝土结构暗配 | m | 7508.807
20 | 030411001002 | 配管 | 1.名称：JDG管 DN25 2.敷设方式：砖、混凝土结构暗配 | m | 51.05
21 | 030411004001 | 配线 | 1.型号:WDZN-BYJ-1.5 2.敷设方式：管内穿线或桥架内敷设 | m | 3316.113
22 | 030411004002 | 配线 | 1.型号:WDZN-BYJ-2.5 2.敷设方式：管内穿线或桥架内敷设 | m | 10871.189
23 | 030411004003 | 配线 | 1.型号:WDZN-BYJ-4 2.敷设方式：管内穿线或桥架内敷设 | m | 1707.466
24 | 030411004004 | 配线 | 1.型号:多芯软导线 WDZN-RYJS-2*1.5 2.敷设方式：管内穿线或桥架内敷设 | m | 15961.496
25 | 030411004005 | 配线 | 1.型号:多芯软导线 WDZN-RYJS-4*1.5 2.敷设方式：管内穿线或桥架内敷设 | m | 98.373
26 | 030411004006 | 配线（电梯五方通话系统） | 1.型号:多芯软导线 WDZ-RYY-2*1.0 2.敷设方式：管内穿线或桥架内敷设 | m | 914.806
27 | 030502007001 | 12芯单模光纤 | 1.型号:12芯单模光纤 2.敷设方式：管内穿线或桥架内敷设 | m | 425.715
28 | 030408002001 | 控制电缆 | 1.型号:控制电缆 WDZN-KYJY-4*1.5 2.敷设方式：管内穿线或桥架内敷设 | m | 1609.944
29 | 030408007001 | 控制电缆头 | 1.型号:控制电缆终端头 WDZN-KYJY-4*1.5 | 个 | 4
30 | 030408002002 | 控制电缆 | 1.型号:控制电缆 WDZN-KYJY-5*2.5 2.敷设方式：管内穿线或桥架内敷设 | m | 721.654
31 | 030408007002 | 控制电缆头 | 1.型号:控制电缆终端头 WDZN-KYJY-5*2.5 | 个 | 2
32 | 030411006001 | 接线盒 | 1.暗装接线盒 | 个 | 910
33 | 030413002001 | 凿（压)槽 | 1.墙体线管开槽、修复 | m | 1071.39
34 | 03B001 | 防火封堵 | 1.防火封堵 2.按设计及规范要求施工 | 处 | 10
35 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1.自动报警系统调试(点以内) 1000 | 系统 | 1
36 | 030905003001 | 防火控制装置调试 | 1.火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔 | 个 | 182
37 | 030905003002 | 防火控制装置调试 | 1.火灾事故广播、消防通信系统调试 通信分机 | 个 | 8
38 | 030905003003 | 防火控制装置调试 | 1.电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀 | 个 | 49
气体灭火系统
39 | 030904009002 | 气体灭火控制器 | 1.名称:气体灭火控制器 2.安装方式:壁挂式，底边距地1.4米/明装 3.按设计及规范要求施工 | 台 | 1
40 | 030903009001 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | 1.名称:柜式七氟丙烷气体灭火装置 2.规格:GQQ150/2.5 3.含七氟丙烷药剂HFC-227ea，按设计及规范要求施工 | 套 | 10
41 | 030904003003 | 紧急启停按钮 | 1.名称:紧急启停按钮 2.安装方式:底边距地1.5米 3.按设计及规范要求施工 | 个 | 4
42 | 030904003004 | 手动自动按钮 | 1.名称:手动自动按钮 2.安装方式:底边距地1.5米 3.按设计及规范要求施工 | 个 | 4
43 | 030904005002 | 放气指示灯 | 1.名称:放气指示灯 2.安装方式:门框上安装 3.按设计及规范要求施工 | 个 | 5
44 | 030904005003 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 2.安装方式:门框上安装 3.按设计及规范要求施工 | 个 | 5
45 | 030904004001 | 消防警铃 | 1.名称:消防警铃 2.安装方式:门框上安装 3.按设计及规范要求施工 | 个 | 4
46 | 030703001001 | 泄压装置 | 1.名称:泄压装置 2.规格:XWZ12/1.1-PL 3.安装方式:设于防护区净高2/3以上 4.按设计及规范要求施工 | 个 | 3
47 | 030905004001 | 气体灭火系统装置调试 | 1.气体灭火系统装置调试 试验容器规格(L) 155 2.按设计及规范要求施工，结算时据实调整 | 点 | 10
消防电源监控系统
48 | 030904008006 | 消防电源监控模块 | 1.名称：消防电源监控模块 2.规格、型号：TP3120 3.按设计及规范要求施工 | 个 | 9
49 | 030411001003 | 配管 | 1.名称：JDG管 DN20 2.敷设方式：砖、混凝土结构暗配 | m | 55.72
50 | 030411004007 | 配线 | 1.型号:WDZN-BYJ-2.5 2.敷设方式：管内穿线或桥架内敷设 | m | 1118.675
51 | 030411004008 | 配线 | 1.型号:多芯软导线 WDZN-RYJS-2*1.5 2.敷设方式：管内穿线或桥架内敷设 | m | 559.338
52 | 030905001002 | 自动报警系统调试 | 1.消防设备电源监控监控系统调试 9点 | 系统 | 1
电气火灾监控系统
53 | 030904008007 | 消防漏电火灾监控探测器 | 1.名称：消防漏电火灾监控探测器 2.规格、型号：TE111X 3.按设计及规范要求施工 | 个 | 18
54 | 030411001004 | 配管 | 1.名称：JDG管 DN20 2.敷设方式：砖、混凝土结构暗配 | m | 66.591
55 | 030411004009 | 配线 | 1.型号:多芯软导线 WDZN-RYJS-2*1.5 2.敷设方式：管内穿线或桥架内敷设 | m | 562.322
56 | 030905001003 | 自动报警系统调试 | 1.电气火灾监控系统调试 18点 | 系统 | 1
防火门监控系统
57 | 030904009003 | 防火门监控区域分机 | 1.名称：防火门监控区域分机 2.规格、型号：LL2011，底边距地1.5米/明装 3.按设计及规范要求施工 | 台 | 1
58 | 030904008008 | 常闭防火门监控器 | 1.名称：常闭防火门监控器 2.按设计及规范要求施工 | 个 | 31
59 | 030904008009 | 门磁开关 | 1.名称：门磁开关 2.按设计及规范要求施工 | 个 | 62
60 | 030411001005 | 配管 | 1.名称：JDG管 DN20 2.敷设方式：砖、混凝土结构暗配 | m | 592.192
61 | 030411004010 | 配线 | 1.型号:多芯软导线 WDZN-RYJS-2*1.5 2.敷设方式：管内穿线或桥架内敷设 | m | 1093.832
62 | 030905003004 | 防火控制装置调试 | 1.防火控制装置调试，电动防火门 | 个 | 31
应急照明系统
63 | 030404017001 | A型应急照明配电箱 | 1.名称:A型应急照明配电箱 2.型号:TY-D-1KW，八回路 3.功能参数:应急供电及控制、巡检、故障上传、报警显示(集中电源的蓄电池组达到使用寿命周期后标称的剩余容量应保证放电时间不小90min) 4.按设计及规范要求施工 | 台 | 6
64 | 030412004001 | A型疏散出口消防应急标志灯 | 1.名称:A型疏散出口消防应急标志灯 2.型号:LED光源 1W ，出口指示、巡检、常亮、频闪，壁挂、嵌墙 3.安装方式:门框上沿0.1m 4.按设计及规范要求施工 | 套 | 48
65 | 030412004002 | A型多信息复合标志灯具 | 1.名称:A型多信息复合标志灯具(楼层显示+疏散指示) 2.型号:LED光源 1W，楼层显示+疏散指示、巡检、常亮、频闪 3.安装方式:吊装距地2.4m 4.按设计及规范要求施工 | 套 | 5
66 | 030412004003 | A型双面多信息复合标志灯具 | 1.名称:A型双面多信息复合标志灯具(楼层显示+疏散指示) 2.型号:LED光源 1W，楼层显示、巡检、常亮、频闪 3.安装方式:吊装距地2.4m 4.按设计及规范要求施工 | 套 | 13
67 | 030412004004 | A型安全出口消防应急标志灯 | 1.名称:A型安全出口消防应急标志灯 2.型号:LED光源 1W，楼层显示+疏散指示、巡检、常亮、频闪 3.安装方式:壁挂、嵌墙，距地2.4m 4.按设计及规范要求施工 | 套 | 25
68 | 030412004005 | A型安全出口消防应急标志灯 | 1.名称:A型安全出口消防应急标志灯 2.型号:LED光源 1W，出口指示+疏散指示、巡检、常亮、频闪 3.安装方式:门框上沿0.1m 4.按设计及规范要求施工 | 套 | 26
69 | 030412004006 | A型双面单向消防应急标志灯 | 1.名称:A型双面单向消防应急标志灯 2.型号:LED光源 1W，动态指示、巡检、常亮、频闪 3.安装方式:吊装距地2.4m 4.按设计及规范要求施工 | 套 | 42
70 | 030412004007 | A型单面单向消防应急标志灯 | 1.名称:A型单面单向消防应急标志灯 2.型号:LED光源 1W，单向指示、巡检、常亮、频闪 3.安装方式:壁挂、嵌墙0.5m 4.按设计及规范要求施工 | 套 | 94
71 | 030412004008 | A型单面双向消防应急标志灯 | 1.名称:A型单面双向消防应急标志灯 2.型号:LED光源 1W，单向指示、巡检、常亮、频闪 3.安装方式:壁挂、嵌墙0.5m 4.按设计及规范要求施工 | 套 | 1
72 | 030412004009 | A型应急灯 | 1.名称:A型应急灯 2.型号:LED光源 6W，巡检、应急点亮、频闪 3.安装方式:壁挂2.4m 4.按设计及规范要求施工 | 套 | 140
73 | 030412004010 | A型应急筒灯 | 1.名称:A型应急筒灯 2.型号:LED光源 6W，巡检、应急点亮、频闪 3.安装方式:壁挂2.4m 4.按设计及规范要求施工 | 套 | 132
74 | 030411001006 | 配管 | 1、名称：SC线管 DN20 2、敷设方式：砖、混凝土结构暗配 | m | 4720.224
75 | 030411004011 | 配线 | 1.型号:多芯软导线 WDZN-RYJS-2*1.5 2.敷设方式：管内穿线或桥架内敷设 | m | 523.749
76 | 030411004012 | 配线 | 1.型号:多芯软导线 WDZN-RYJSP-2*1.5 2.敷设方式：管内穿线或桥架内敷设 | m | 4747.724
77 | 030411006002 | 接线盒 | 1.暗装接线盒 | 个 | 524
78 | 030413002002 | 凿（压)槽 | 1.墙体线管开槽、修复 | m | 1009.68
79 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电 | 系统 | 1
消防水泵房
80 | 030109001001 | 室内消火栓泵 | 1.名称:室内消火栓泵 2.型号:XBD11/40-125L-KQ，立式多级 3.参数:Q=40L/s，H=140m，N=75Kw 4.含电机检查接线，减震台账、基础槽钢 | 台 | 2
81 | 030109001002 | 室内喷淋泵 | 1.名称:室内喷淋泵 2.型号:XBD11/25-100L-KQ，立式单级 3.参数:Q=25L/s，H=110m，N=55Kw 4.含电机检查接线，减震台账、基础槽钢 | 台 | 3
82 | 030901002001 | 消火栓水管 | 1.名称：内外壁热浸镀锌钢管 DN65 2.连接方式：沟槽连接，不含沟槽管件 3.标识要求：刷红色油漆两遍 4.压力及冲洗要求：含管道试压、清洗 | m | 28.442
83 | 030901002002 | 消火栓水管 | 1.名称：内外壁热浸镀锌钢管 DN100 2.连接方式：沟槽连接，不含沟槽管件 3.标识要求：刷红色油漆两遍 4.压力及冲洗要求：含管道试压、清洗 | m | 9.211
84 | 030901002003 | 消火栓水管 | 1.名称：内外壁热浸镀锌钢管 DN150 2.连接方式：沟槽连接，不含沟槽管件 3.标识要求：刷红色油漆两遍 4.压力及冲洗要求：含管道试压、清洗 | m | 40.355
85 | 030901002004 | 消火栓水管 | 1.名称：内外壁热浸镀锌钢管 DN200 2.连接方式：沟槽连接，不含沟槽管件 3.标识要求：刷红色油漆两遍 4.压力及冲洗要求：含管道试压、清洗 | m | 37.266
86 | 030901002005 | 消火栓水管 | 1.名称：内外壁热浸镀锌钢管 DN250 2.连接方式：沟槽连接，不含沟槽管件 3.标识要求：刷红色油漆两遍 4.压力及冲洗要求：含管道试压、清洗 | m | 3.724
87 | 030901002006 | 消火栓水管 | 1.名称：内外壁热浸镀锌钢管 DN300 2.连接方式：沟槽连接，不含沟槽管件 3.标识要求：刷红色油漆两遍 4.压力及冲洗要求：含管道试压、清洗 | m | 33.914
88 | 030804001001 | 沟槽管件 | 1.类型:沟槽90°弯头 2.规格:DN65，含沟槽卡箍 | 个 | 8
89 | 030804001002 | 沟槽管件 | 1.类型:沟槽90°弯头 2.规格:DN100，含沟槽卡箍 | 个 | 1
90 | 030804001003 | 沟槽管件 | 1.类型:沟槽90°弯头 2.规格:DN150，含沟槽卡箍 | 个 | 16
91 | 030804001004 | 沟槽管件 | 1.类型:沟槽90°弯头 2.规格:DN200，含沟槽卡箍 | 个 | 6
92 | 030804001005 | 沟槽管件 | 1.类型:沟槽90°弯头 2.规格:DN300，含沟槽卡箍 | 个 | 7
93 | 030804001006 | 沟槽管件 | 1.类型:沟槽异径管 2.规格:DN200，含沟槽卡箍 | 个 | 2
94 | 030804001007 | 沟槽管件 | 1.类型:机械三通 2.规格:DN200，含沟槽卡箍 | 个 | 3
95 | 030804001008 | 沟槽管件 | 1.类型:沟槽异径三通 2.规格:DN200，含沟槽卡箍 | 个 | 5
96 | 030804001009 | 沟槽管件 | 1.类型:沟槽异径三通 2.规格:DN300，含沟槽卡箍 | 个 | 2
97 | 030804001010 | 沟槽管件 | 1.类型:沟槽异径四通 2.规格:DN150，含沟槽卡箍 | 个 | 2
98 | 030804001011 | 沟槽管件 | 1.类型:沟槽正三通 2.规格:DN65，含沟槽卡箍 | 个 | 3
99 | 030804001012 | 沟槽管件 | 1.类型:沟槽正三通 2.规格:DN100，含沟槽卡箍 | 个 | 1
100 | 030804001013 | 沟槽管件 | 1.类型:沟槽正三通 2.规格:DN150，含沟槽卡箍 | 个 | 4
101 | 030804001014 | 沟槽管件 | 1.类型:沟槽正三通 2.规格:DN200，含沟槽卡箍 | 个 | 4
102 | 030804001015 | 沟槽管件 | 1.类型:沟槽正三通 2.规格:DN300，含沟槽卡箍 | 个 | 2
103 | 030804001016 | 沟槽管件 | 1.类型:沟槽同心异径管（泵出口） 2.规格:DN150*DN125，含沟槽卡箍 | 个 | 3
104 | 030804001017 | 沟槽管件 | 1.类型:沟槽同心异径管 2.规格:DN200*DN150，含沟槽卡箍 | 个 | 2
105 | 030804001018 | 沟槽管件 | 1.类型:沟槽偏心异径管 2.规格:DN200*DN150，含沟槽卡箍 | 个 | 3
106 | 030804001019 | 沟槽管件 | 1.类型:沟槽偏心异径管 2.规格:DN250*DN200，含沟槽卡箍 | 个 | 2
107 | 031002001001 | 管道支架 | 1.管道支架制作、安装 2.除锈、防锈漆两遍，调和漆两遍 | kg | 229.368
108 | 031003003001 | 比例式减压阀 | 1.名称：比例式减压阀 2.规格：DN150 3.参数：阀前后比2：1，阀门压力约0.5MPa 4.仅减压阀自身安装，不包含阀组附件 | 个 | 4
109 | 030901004001 | 湿式报警阀 | 1.名称：湿式报警阀 2.规格：DN150 3.安装方式：距地面1.2m 4.仅湿式报警阀、警铃、泄放管及配套沟槽法兰安装，不包含阀前后的信号阀 | 组 | 4
110 | 030807003001 | 沟槽信号蝶阀 | 1.名称：沟槽信号蝶阀 2.规格：DN150 3.安装方式：沟槽连接 | 个 | 8
111 | 030807005001 | 安全阀 | 1.名称：铜制安全阀 2.规格：DN15 3.安装方式：螺纹连接 | 个 | 4
112 | 031003003002 | 法兰闸阀 | 1.名称：法兰闸阀 2.规格：DN50 3.安装方式：法兰连接，含配套法兰1片安装 | 个 | 6
113 | 031003003003 | 法兰闸阀 | 1.名称：法兰闸阀 2.规格：DN65 3.安装方式：法兰连接，含配套法兰1片安装 | 个 | 5
114 | 031003003004 | 沟槽闸阀 | 1.名称：沟槽闸阀 2.规格：DN65 3.安装方式：沟槽连接 | 个 | 7
115 | 031003003005 | 法兰闸阀 | 1.名称：法兰闸阀 2.规格：DN100 3.安装方式：法兰连接，不含配套法兰安装 | 个 | 2
116 | 031003003006 | 沟槽闸阀 | 1.名称：沟槽闸阀 2.规格：DN100 3.安装方式：沟槽连接 | 个 | 2
117 | 031003003007 | 法兰闸阀 | 1.名称：法兰闸阀 2.规格：DN150 3.安装方式：法兰连接，含配套法兰1副安装 | 个 | 6
118 | 031003003008 | 沟槽闸阀 | 1.名称：沟槽闸阀 2.规格：DN150 3.安装方式：沟槽连接 | 个 | 11
119 | 031003003009 | 沟槽闸阀 | 1.名称：沟槽闸阀，带锁定阀位的锁具 2.规格：DN150 3.安装方式：沟槽连接 | 个 | 1
120 | 031003003010 | 法兰闸阀 | 1.名称：法兰闸阀 2.规格：DN200 3.安装方式：法兰连接，含配套法兰1副安装 | 个 | 16
121 | 031003003011 | 法兰闸阀 | 1.名称：法兰闸阀 2.规格：DN250 3.安装方式：法兰连接，含配套法兰1副安装 | 个 | 2
122 | 031003003012 | 法兰闸阀 | 1.名称：法兰闸阀 2.规格：DN300 3.安装方式：法兰连接，含配套法兰1副安装 | 个 | 6
123 | 031003003013 | Y型过滤器 | 1.名称：Y型过滤器 2.规格：DN100 3.安装方式：法兰连接，含配套法兰安装 | 个 | 2
124 | 031003003014 | Y型过滤器 | 1.名称：Y型过滤器 2.规格：DN150 3.安装方式：法兰连接，含配套法兰1副安装 | 个 | 6
125 | 031003003015 | Y型过滤器 | 1.名称：Y型过滤器 2.规格：DN200 3.安装方式：法兰连接，含配套法兰1副安装 | 个 | 3
126 | 031003003016 | Y型过滤器 | 1.名称：Y型过滤器 2.规格：DN250 3.安装方式：法兰连接，含配套法兰1副安装 | 个 | 2
127 | 031003003017 | 法兰止回阀 | 1.名称：法兰止回阀 2.规格：DN150 3.安装方式：法兰连接 | 个 | 3
128 | 031003003018 | 法兰止回阀 | 1.名称：法兰止回阀 2.规格：DN200 3.安装方式：法兰连接 | 个 | 2
129 | 031003010001 | 橡胶软接头 | 1.名称：橡胶软接头 2.规格：DN150 3.安装方式：法兰连接 | 个 | 7
130 | 031003010002 | 橡胶软接头 | 1.名称：橡胶软接头 2.规格：DN200 3.安装方式：法兰连接 | 个 | 5
131 | 031003010003 | 橡胶软接头 | 1.名称：橡胶软接头 2.规格：DN250 3.安装方式：法兰连接 | 个 | 2
132 | 031003003019 | 泄压阀 | 1.名称：泄压阀 2.规格：DN100 3.安装方式：法兰连接，含配套法兰安装 | 个 | 2
133 | 031003003020 | 流量检测装置 | 1.名称：流量检测装置 2.规格：DN65 3.安装方式：法兰连接，含配套法兰1副安装 | 个 | 2
134 | 031003003021 | 压力开关 | 1.名称：压力开关 2.规格：DN200 3.安装方式：沟槽连接 | 个 | 2
135 | 031003003022 | 防止旋流器 | 1.名称：防止旋流器 2.规格：DN300 3.安装方式：法兰连接 | 个 | 4
136 | 030601002001 | 压力表 | 1.名称：压力表 2.规格：按设计要求 3.含压力表弯、压力取源部件安装 | 台 | 23
137 | 030601005001 | 带远处功能液位计 | 1.名称：带远处功能液位计 2.规格：接口规格DN50，液位高度按设计要求 3.液位信号在消控中心显示 | 台 | 2
138 | 031002003001 | 柔性防水套管 | 1.名称：柔性防水套管 2.规格：介质管径DN20 3.其他：含配合预留孔洞及混凝土浇筑、套管制作、安装、填塞密封材料等施工内容 | 个 | 2
139 | 031002003002 | 柔性防水套管 | 1.名称：柔性防水套管 2.规格：介质管径DN50 3.其他：含配合预留孔洞及混凝土浇筑、套管制作、安装、填塞密封材料等施工内容 | 个 | 2
140 | 031002003003 | 柔性防水套管 | 1.名称：柔性防水套管 2.规格：介质管径DN65 3.其他：含配合预留孔洞及混凝土浇筑、套管制作、安装、填塞密封材料等施工内容 | 个 | 2
141 | 031002003004 | 柔性防水套管 | 1.名称：柔性防水套管 2.规格：介质管径DN100 3.其他：含配合预留孔洞及混凝土浇筑、套管制作、安装、填塞密封材料等施工内容 | 个 | 5
142 | 031002003005 | 柔性防水套管 | 1.名称：柔性防水套管 2.规格：介质管径DN150 3.其他：含配合预留孔洞及混凝土浇筑、套管制作、安装、填塞密封材料等施工内容 | 个 | 2
143 | 031002003006 | 刚性防水套管 | 1.名称：刚性防水套管 2.规格：介质管径DN150 3.其他：含配合预留孔洞及混凝土浇筑、套管制作、安装、填塞密封材料等施工内容 | 个 | 6
144 | 031002003007 | 刚性防水套管 | 1.名称：刚性防水套管 2.规格：介质管径DN200 3.其他：含配合预留孔洞及混凝土浇筑、套管制作、安装、填塞密封材料等施工内容 | 个 | 2
消火栓水系统
145 | 030901010001 | 组合式消防柜 | 1.名称:组合式消防柜 2.型号、规格:1800x700x200 3.附件材质、规格:SN65消火栓1个,长25米DN65麻质衬胶水带1条φ19mm直流水枪1支,JPS1.0-19消防软管卷盘1套30m,当量喷嘴直径φ6直流喷雾喷枪1支,成品快速接口、DN25快速接头、DN25阀门、成品压扣成型管套等各一个,卷盘长度30m 4.按设计及规范要求施工 | 套 | 75
146 | 030901010002 | 试验消火栓箱 | 1.名称:试验消火栓箱 2.型号、规格:800×650×200 3.附件材质、规格:SG24A65-J型自带压力表,图集15S202-54 4.按设计及规范要求施工 | 套 | 1
147 | 030901013001 | 手提式磷酸铵盐灭火器 | 1.类型：手提式磷酸铵盐灭火器 2.规格：MF/ABC3 | 具 | 152
148 | 030901013002 | 手提式磷酸铵盐灭火器 | 1.类型：手提式磷酸铵盐灭火器 2.规格：MF/ABC5 | 具 | 140
149 | 030901013003 | 灭火器箱 | 1.类型：灭火器箱 2.规格：2xMF/ABC5 | 具 | 70
150 | 030901013004 | 推车式磷酸铵盐干粉灭火器 | 1.类型：推车式磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格：MFT/ABC20 | 具 | 2
151 | 030901002007 | 消火栓水管 | 1.名称：内外壁热浸镀锌钢管 DN65 2.连接方式：沟槽连接，不含沟槽管件 3.标识要求：刷红色油漆两遍 4.压力及冲洗要求：含管道试压、清洗 | m | 244.6
152 | 030901002008 | 消火栓水管 | 1.名称：内外壁热浸镀锌钢管 DN100 2.连接方式：沟槽连接，不含沟槽管件 3.标识要求：刷红色油漆两遍 4.压力及冲洗要求：含管道试压、清洗 | m | 594
153 | 030901002009 | 消火栓水管 | 1.名称：内外壁热浸镀锌钢管 DN150 2.连接方式：沟槽连接，不含沟槽管件 3.标识要求：刷红色油漆两遍 4.压力及冲洗要求：含管道试压、清洗 | m | 323.97
154 | 030901002010 | 消火栓水管 | 1.名称：内外壁热浸镀锌钢管 DN200 2.连接方式：沟槽连接，不含沟槽管件 3.标识要求：刷红色油漆两遍 4.压力及冲洗要求：含管道试压、清洗 | m | 63.36
155 | 030804001020 | 沟槽管件 | 1.类型:沟槽90°弯头 2.规格:DN65，含沟槽卡箍 | 个 | 135
156 | 030804001021 | 沟槽管件 | 1.类型:沟槽90°弯头 2.规格:DN100，含沟槽卡箍 | 个 | 68
157 | 030804001022 | 沟槽管件 | 1.类型:沟槽90°弯头 2.规格:DN150，含沟槽卡箍 | 个 | 11
158 | 030804001023 | 沟槽管件 | 1.类型:沟槽异径管 2.规格:DN100，含沟槽卡箍 | 个 | 10
159 | 030804001024 | 沟槽管件 | 1.类型:沟槽异径管 2.规格:DN150，含沟槽卡箍 | 个 | 11
160 | 030804001025 | 沟槽管件 | 1.类型:沟槽异径管 2.规格:DN200，含沟槽卡箍 | 个 | 2
161 | 030804001026 | 沟槽管件 | 1.类型:机械三通 2.规格:DN100，含沟槽卡箍 | 个 | 1
162 | 030804001027 | 沟槽管件 | 1.类型:机械三通 2.规格:DN150，含沟槽卡箍 | 个 | 22
163 | 030804001028 | 沟槽管件 | 1.类型:机械三通 2.规格:DN200，含沟槽卡箍 | 个 | 9
164 | 030804001029 | 沟槽管件 | 1.类型:机械四通 2.规格:DN150，含沟槽卡箍 | 个 | 1
165 | 030804001030 | 沟槽管件 | 1.类型:沟槽异径三通 2.规格:DN100，含沟槽卡箍 | 个 | 48
166 | 030804001031 | 沟槽管件 | 1.类型:沟槽异径三通 2.规格:DN150，含沟槽卡箍 | 个 | 2
167 | 030804001032 | 沟槽管件 | 1.类型:沟槽异径三通 2.规格:DN200，含沟槽卡箍 | 个 | 1
168 | 030804001033 | 沟槽管件 | 1.类型:沟槽异径四通 2.规格:DN150，含沟槽卡箍 | 个 | 6
169 | 030804001034 | 沟槽管件 | 1.类型:沟槽正三通 2.规格:DN100，含沟槽卡箍 | 个 | 12
170 | 030804001035 | 沟槽管件 | 1.类型:沟槽正三通 2.规格:DN150，含沟槽卡箍 | 个 | 7
171 | 030804001036 | 沟槽管件 | 1.类型:沟槽正三通 2.规格:DN200，含沟槽卡箍 | 个 | 2
172 | 031002001002 | 管道支架 | 1.管道支架制作、安装 2.除锈、防锈漆两遍，调和漆两遍 | kg | 1222.031
173 | 030807003002 | 沟槽蝶阀 | 1.名称：沟槽蝶阀 2.规格：DN100 3.安装方式：沟槽连接 | 个 | 24
174 | 031003003023 | 沟槽闸阀 | 1.名称：沟槽闸阀 2.规格：DN100 3.安装方式：沟槽连接 | 个 | 13
175 | 031003003024 | 沟槽闸阀 | 1.名称：沟槽闸阀 2.规格：DN150 3.安装方式：沟槽连接 | 个 | 13
176 | 031003003025 | 沟槽闸阀 | 1.名称：沟槽闸阀 2.规格：DN200 3.安装方式：沟槽连接 | 个 | 5
177 | 030901007001 | 减压孔板 | 1.名称：减压孔板 DN65 2.连接方式：法兰连接 | 个 | 76
178 | 031002003008 | 刚性防水套管 | 1.名称：刚性防水套管 2.规格：介质管径DN200 3.其他：含配合预留孔洞及混凝土浇筑、套管制作、安装、填塞密封材料等施工内容 | 个 | 2
179 | 031002003009 | 刚性防水套管 | 1.名称：刚性防水套管 2.规格：介质管径DN100 3.其他：含配合预留孔洞及混凝土浇筑、套管制作、安装、填塞密封材料等施工内容 | 个 | 1
180 | 031002003010 | 镀锌钢套管 | 1.名称：穿楼板镀锌钢套管 2.规格：介质管径DN100 3.其他：含配合预留孔洞、套管制作、安装、填塞密封材料、堵洞等施工内容 | 个 | 57
181 | 030905002001 | 消火栓灭火系统调试 | 1.消火栓灭火系统调试 | 点 | 76
喷淋水系统
182 | 030901003001 | 水喷淋喷头 | 1.名称：水喷淋(雾)喷头 2.规格：DN15 3.安装方式：无吊顶 | 个 | 1944
183 | 030901001001 | 喷淋水管 | 1.材质、规格: 内外壁热浸镀锌钢管 DN25 2.连接形式: 螺纹连接 3.标识要求：刷红色油漆两遍 4.压力及冲洗要求：含管道试压、清洗 | m | 1904
184 | 030901001002 | 喷淋水管 | 1.材质、规格: 内外壁热浸镀锌钢管 DN32 2.连接形式: 螺纹连接 3.标识要求：刷红色油漆两遍 4.压力及冲洗要求：含管道试压、清洗 | m | 1229.73
185 | 030901001003 | 喷淋水管 | 1. 材质、规格: 内外壁热浸镀锌钢管 DN40 2. 连接形式: 螺纹连接 3、标识要求：刷红色油漆两遍 4、压力及冲洗要求：含管道试压、清洗 | m | 950.25
186 | 030901001004 | 喷淋水管 | 1.材质、规格: 内外壁热浸镀锌钢管 DN50 2.连接形式: 螺纹连接 3.标识要求：刷红色油漆两遍 4.压力及冲洗要求：含管道试压、清洗 | m | 1217.36
187 | 030901001005 | 喷淋水管 | 1.材质、规格: 内外壁热浸镀锌钢管 DN65 2.连接形式: 沟槽连接，不含沟槽管件 3.标识要求：刷红色油漆两遍 4.压力及冲洗要求：含管道试压、清洗 | m | 128.98
188 | 030901001006 | 喷淋水管 | 1.材质、规格: 内外壁热浸镀锌钢管 DN80 2 连接形式: 沟槽连接，不含沟槽管件 3.标识要求：刷红色油漆两遍 4.压力及冲洗要求：含管道试压、清洗 | m | 264.87
189 | 030901001007 | 喷淋水管 | 1.材质、规格: 内外壁热浸镀锌钢管 DN100 2.连接形式: 沟槽连接，不含沟槽管件 3.标识要求：刷红色油漆两遍 4.压力及冲洗要求：含管道试压、清洗 | m | 176.81
190 | 030901001008 | 喷淋水管 | 1.材质、规格: 内外壁热浸镀锌钢管 DN150 2.连接形式: 沟槽连接，不含沟槽管件 3.标识要求：刷红色油漆两遍 4.压力及冲洗要求：含管道试压、清洗 | m | 478.42
191 | 030901002011 | 喷淋水管 | 1.名称：内外壁热浸镀锌钢管 DN200 2.连接方式：沟槽连接，不含沟槽管件 3.标识要求：刷红色油漆两遍 4.压力及冲洗要求：含管道试压、清洗 | m | 178.71
192 | 030804001037 | 沟槽管件 | 1.类型:沟槽90°弯头 2.规格:DN65，含沟槽卡箍 | 个 | 5
193 | 030804001038 | 沟槽管件 | 1.类型:沟槽90°弯头 2.规格:DN80，含沟槽卡箍 | 个 | 8
194 | 030804001039 | 沟槽管件 | 1.类型:沟槽90°弯头 2.规格:DN100，含沟槽卡箍 | 个 | 5
195 | 030804001040 | 沟槽管件 | 1.类型:沟槽90°弯头 2.规格:DN150，含沟槽卡箍 | 个 | 5
196 | 030804001041 | 沟槽管件 | 1.类型:沟槽90°弯头 2.规格:DN200，含沟槽卡箍 | 个 | 13
197 | 030804001042 | 沟槽管件 | 1.类型:沟槽异径管 2.规格:DN65，含沟槽卡箍 | 个 | 2
198 | 030804001043 | 沟槽管件 | 1.类型:沟槽异径管 2.规格:DN80，含沟槽卡箍 | 个 | 31
199 | 030804001044 | 沟槽管件 | 1.类型:沟槽异径管 2.规格:DN100，含沟槽卡箍 | 个 | 20
200 | 030804001045 | 沟槽管件 | 1.类型:沟槽异径管 2.规格:DN150，含沟槽卡箍 | 个 | 37
201 | 030804001046 | 沟槽管件 | 1.类型:沟槽异径管 2.规格:DN200，含沟槽卡箍 | 个 | 2
202 | 030804001047 | 沟槽管件 | 1.类型:机械三通 2.规格:DN65，含沟槽卡箍 | 个 | 4
203 | 030804001048 | 沟槽管件 | 1.类型:机械三通 2.规格:DN80，含沟槽卡箍 | 个 | 10
204 | 030804001049 | 沟槽管件 | 1.类型:机械三通 2.规格:DN100，含沟槽卡箍 | 个 | 13
205 | 030804001050 | 沟槽管件 | 1.类型:机械三通 2.规格:DN150，含沟槽卡箍 | 个 | 9
206 | 030804001051 | 沟槽管件 | 1.类型:机械四通 2.规格:DN65，含沟槽卡箍 | 个 | 3
207 | 030804001052 | 沟槽管件 | 1.类型:机械四通 2.规格:DN80，含沟槽卡箍 | 个 | 34
208 | 030804001053 | 沟槽管件 | 1.类型:机械四通 2.规格:DN100，含沟槽卡箍 | 个 | 42
209 | 030804001054 | 沟槽管件 | 1.类型:机械四通 2.规格:DN150，含沟槽卡箍 | 个 | 86
210 | 030804001055 | 沟槽管件 | 1.类型:沟槽异径三通 2.规格:DN65，含沟槽卡箍 | 个 | 17
211 | 030804001056 | 沟槽管件 | 1.类型:沟槽异径三通 2.规格:DN80，含沟槽卡箍 | 个 | 19
212 | 030804001057 | 沟槽管件 | 1.类型:沟槽异径三通 2.规格:DN100，含沟槽卡箍 | 个 | 2
213 | 030804001058 | 沟槽管件 | 1.类型:沟槽异径四通 2.规格:DN65，含沟槽卡箍 | 个 | 19
214 | 030804001059 | 沟槽管件 | 1.类型:沟槽异径四通 2.规格:DN80，含沟槽卡箍 | 个 | 19
215 | 030804001060 | 沟槽管件 | 1.类型:沟槽异径四通 2.规格:DN150，含沟槽卡箍 | 个 | 3
216 | 030804001061 | 沟槽管件 | 1.类型:沟槽正三通 2.规格:DN80，含沟槽卡箍 | 个 | 4
217 | 030804001062 | 沟槽管件 | 1.类型:沟槽正三通 2.规格:DN100，含沟槽卡箍 | 个 | 3
218 | 030804001063 | 沟槽管件 | 1.类型:沟槽正三通 2.规格:DN150，含沟槽卡箍 | 个 | 14
219 | 030804001064 | 沟槽管件 | 1.类型:沟槽正三通 2.规格:DN200，含沟槽卡箍 | 个 | 3
220 | 031002001003 | 管道支架 | 1.管道支架制作、安装 2.除锈、防锈漆两遍，调和漆两遍 | kg | 4625.12
221 | 030807003003 | 沟槽信号蝶阀 | 1.名称：沟槽信号蝶阀 2.规格：DN150 3.安装方式：沟槽连接 | 个 | 5
222 | 030901006001 | 水流指示器 | 1.名称：水流指示器 2.规格：DN150 3.安装方式：沟槽连接 | 个 | 5
223 | 030901007002 | 减压孔板 | 1.名称：减压孔板 DN150 2.连接方式：法兰连接 | 个 | 5
224 | 030901008001 | 末端试水装置 | 1.名称：末端试水装置 DN25 2.连接方式：螺纹连接 | 组 | 4
225 | 030703022001 | 自动排气阀 | 1.名称：自动排气阀 2.规格：DN25 | 个 | 3
226 | 030807003004 | 沟槽闸阀 | 1.名称：沟槽闸阀 2.规格：DN50 3.安装方式：沟槽连接 | 个 | 5
227 | 031002003011 | 刚性防水套管 | 1.名称：刚性防水套管 2.规格：介质管径DN200 3.其他：含配合预留孔洞及混凝土浇筑、套管制作、安装、填塞密封材料等施工内容 | 个 | 2
228 | 031002003012 | 穿楼板镀锌钢套管 | 1.名称：穿楼板镀锌钢套管 2.规格：介质管径DN150 3.其他：含配合预留孔洞、套管制作、安装、填塞密封材料、堵洞等施工内容 | 个 | 6
229 | 031002003013 | 穿墙一般钢套管 | 1.名称：一般钢套管套管 2.规格：介质管径DN150 3.其他：含配合预留孔洞、套管制作、安装、填塞密封材料、堵洞等施工内容 | 个 | 3
230 | 031002003014 | 穿墙一般钢套管 | 1、名称：一般钢套管套管 2、规格：介质管径DN100 3、其他：含配合预留孔洞、套管制作、安装、填塞密封材料、堵洞等施工内容 | 个 | 6
231 | 031002003015 | 穿墙一般钢套管 | 1.名称：一般钢套管套管 2.规格：介质管径DN80 3.其他：含配合预留孔洞、套管制作、安装、填塞密封材料、堵洞等施工内容 | 个 | 11
232 | 031002003016 | 穿墙一般钢套管 | 1.名称：一般钢套管套管 2.规格：介质管径DN65 3.其他：含配合预留孔洞、套管制作、安装、填塞密封材料、堵洞等施工内容 | 个 | 5
233 | 031002003017 | 穿墙一般钢套管 | 1.名称：一般钢套管套管 2.规格：介质管径DN50、DN40 3.其他：含配合预留孔洞、套管制作、安装、填塞密封材料、堵洞等施工内容 | 个 | 22
234 | 031002003018 | 穿墙一般钢套管 | 1.名称：一般钢套管套管 2.规格：介质管径DN32、DN25 3.其他：含配合预留孔洞、套管制作、安装、填塞密封材料、堵洞等施工内容 | 个 | 23
235 | 030905002002 | 自动喷水灭火系统调试 | 1.自动喷水灭火系统调试 | 点 | 5
消防防排烟系统
236 | 030108003001 | 防爆单速轴流风机 | 1.名称:防爆单速轴流风机 2.型号:PYHL-14A-II-No.4.5A(防爆型) 3.规格:4580/3032m3/h,439/192Pa,1.1/0.32kW 4.吊式安装含设备支架、减震器、电机检查接线等施工内容 | 台 | 1
237 | 030108003002 | 防爆单速轴流风机 | 1.名称:防爆单速轴流风机 2.型号:PYHL-14A-II-No.7A(防爆型) 3.规格:22500/13000m3/h,900/450Pa,12/4kW 4.吊式安装含设备支架、减震器、电机检查接线等施工内容 | 台 | 2
238 | 030108003003 | 低噪声轴流高效风机 | 1.名称:低噪声轴流高效风机 2.型号:YGF-No.2.5A 3.规格:1532m3/h,634Pa,0.75kW 4.吊式安装含设备支架、减震器、电机检查接线等施工内容 | 台 | 2
239 | 030108003004 | 防爆单速轴流风机 | 1.名称:防爆单速轴流风机 2.型号:GDF2.5-8(防爆型) 3.规格:450m3/h,100Pa,0.04kW 4.吊式安装含设备支架、减震器、电机检查接线等施工内容 | 台 | 1
240 | 030108001001 | 消防通风柜式离心风机 | 1.名称:消防通风柜式离心风机 2.型号:HTFC(A)-II-25(2) 3.规格:33600/17800m3/h,840/345Pa,18/6.2kW 4.落地安装含设备支架、减震器、电机检查接线等施工内容 | 台 | 1
241 | 030108003005 | 低噪声混流高效风机 | 1.名称:低噪声混流高效风机 2.型号:SWF-I-7 3.规格:16800m3/h,350Pa,3kW 4.落地安装含设备支架、减震器、电机检查接线等施工内容 | 台 | 1
242 | 030108003006 | 高温消防轴流风机 | 1.名称:高温消防轴流风机 2.型号:HTF-I-10 3.规格:37500m3/h,680Pa,11kW 4.落地安装含设备支架、减震器、电机检查接线等施工内容 | 台 | 1
243 | 030703021001 | 微穿孔消声静压箱 | 1.名称:微穿孔消声静压箱 2.规格:2200*1800*800(H) 3.用1.2mm厚镀锌钢板外壳,内贴50mm厚48K玻璃棉外包纤维布(面密度140~160g/m²)+穿孔率为20%、厚0.6mm穿孔镀锌板,穿孔板以压型钢板固定于外壳上。 | 个 | 1
244 | 030703020001 | 管式阻抗复合消声器 | 1.名称:管式阻抗复合消声器 2.规格:1000*1000*1000 3.用不燃材料制作,接口尺寸与所接风管相同 | 个 | 1
245 | 030702001001 | 碳钢通风管道（通风） | 1.镀锌薄钢板矩形风管，长边长(mm) ≤450(δ=0.5mm） 2.连接方式：角铁法兰 3.含风管支架制作、安装，刷防锈漆两遍、调和漆两遍 | m2 | 26.391
246 | 030702001002 | 碳钢通风管道（通风） | 1.镀锌薄钢板矩形风管，长边长(mm) ≤630(δ=0.6mm） 2.连接方式：角铁法兰 3.含风管支架制作、安装，刷防锈漆两遍、调和漆两遍 | m2 | 15.239
247 | 030702001003 | 碳钢通风管道（通风） | 1.镀锌薄钢板矩形风管，长边长(mm) ≤1000(δ=0.75mm） 2.连接方式：角铁法兰 3.含风管支架制作、安装，刷防锈漆两遍、调和漆两遍 | m2 | 12.279
248 | 030702001004 | 碳钢通风管道（通风） | 1.镀锌薄钢板矩形风管，长边长(mm) ≤1500(δ=1.0mm） 2.连接方式：角铁法兰 3.含风管支架制作、安装，刷防锈漆两遍、调和漆两遍 | m2 | 95.511
249 | 030702001005 | 碳钢通风管道（防排烟） | 1.镀锌薄钢板矩形风管，长边长(mm) ≤450(δ=0.75mm） 2.连接方式：角铁法兰 3.含风管支架制作、安装，刷防锈漆两遍、调和漆两遍 | m2 | 80.019
250 | 030702001006 | 碳钢通风管道（防排烟） | 1.镀锌薄钢板矩形风管，长边长(mm) ≤1000(δ=1.0mm） 2.连接方式：角铁法兰 3.含风管支架制作、安装，刷防锈漆两遍、调和漆两遍 | m2 | 413.501
251 | 030702001007 | 碳钢通风管道（防排烟） | 1.镀锌薄钢板矩形风管，长边长(mm) ≤1500(δ=1.2mm） 2.连接方式：角铁法兰 3.含风管支架制作、安装，刷防锈漆两遍、调和漆两遍 | m2 | 323.073
252 | 030703019001 | 柔性接口 | 1.名称:柔性接口 2.型号:A级不燃硅树脂材料制造,内带不锈钢丝增强 | m2 | 7.193
253 | 030702009001 | 弯头导流叶片 | 1.名称:弯头导流叶片 2.按设计及规范要求施工 | m2 | 20
254 | 030413003001 | 预留孔洞及封堵 | 1.名称:预留孔洞及封堵 2.预留洞口尺寸及位置详见设计图纸 | 个 | 55
255 | 030703007001 | 单层格栅风口，叶片垂直 | 1.名称:单层格栅风口，叶片垂直 2.型号:250*160 | 个 | 1
256 | 030703007002 | 单层格栅风口，叶片垂直 | 1.名称:单层格栅风口，叶片垂直 2.型号:500*400 | 个 | 1
257 | 030703007003 | 单层格栅风口，叶片垂直 | 1.名称:单层格栅风口，叶片垂直 2.型号:1000*1000 | 个 | 1
258 | 030703007004 | 单层格栅风口，叶片水平 | 1.名称:单层格栅风口，叶片水平 2.型号:160*120 | 个 | 1
259 | 030703007005 | 单层格栅风口，叶片水平 | 1.名称:单层格栅风口，叶片水平 2.型号:200*160 | 个 | 1
260 | 030703007006 | 单层格栅风口，叶片水平 | 1.名称:单层格栅风口，叶片水平 2.型号:500*250 | 个 | 1
261 | 030703007007 | 单层格栅风口，叶片水平 | 1.名称:单层格栅风口，叶片水平 2.型号:500*320 | 个 | 3
262 | 030703007008 | 单层格栅风口，叶片水平 | 1.名称:单层格栅风口，叶片水平 2.型号:500*400 | 个 | 3
263 | 030703007009 | 单层格栅风口，叶片水平 | 1.名称:单层格栅风口，叶片水平 2.型号:600*600 | 个 | 30
264 | 030703007010 | 单层格栅风口，叶片水平 | 1.名称:单层格栅风口，叶片水平 2.型号:800*320 | 个 | 1
265 | 030703007011 | 单层格栅风口，叶片水平 | 1.名称:单层格栅风口，叶片水平 2.型号:800*630 | 个 | 6
266 | 030703007012 | 电动防火风口 | 1.名称:电动防火风口 2.型号:250*160 3.含风阀接线及调试 | 个 | 1
267 | 030703007013 | 电动防火风口 | 1.名称:电动防火风口 2.型号:630*500 3.含风阀接线及调试 | 个 | 1
268 | 030703007014 | 电动防火风口 | 1.名称:电动防火风口 2.型号:800*500 3.含风阀接线及调试 | 个 | 1
269 | 030703007015 | 防火风口 | 1.名称:防火风口 2.型号:400*400 | 个 | 2
270 | 030703007016 | 防火风口 | 1.名称:防火风口 2.型号:500*500 | 个 | 1
271 | 030703001002 | 止回风阀 | 1.名称:止回风阀 2.型号:250*160 | 个 | 1
272 | 030703001003 | 止回风阀 | 1.名称:止回风阀 2.型号:500*320 | 个 | 3
273 | 030703001004 | 止回风阀 | 1.名称:止回风阀 2.型号:630*500 | 个 | 1
274 | 030703001005 | 止回风阀 | 1.名称:止回风阀 2.型号:800*500 | 个 | 1
275 | 030703001006 | 止回风阀 | 1.名称:止回风阀 2.型号:1600*400 | 个 | 2
276 | 030703001007 | 排烟阀 | 1.名称:排烟阀 2.型号:BSED-1000*320 | 个 | 2
277 | 030703001008 | 排烟阀 | 1.名称:排烟阀 2.型号:BSED-630*400 | 个 | 3
278 | 030703001009 | 排烟阀 | 1.名称:排烟阀 2.型号:BSED-800*320 | 个 | 10
279 | 030703001010 | 70℃防火阀 | 1.名称:70℃防火阀 2.型号:FD-400*200 | 个 | 2
280 | 030703001011 | 70℃防火阀 | 1.名称:70℃防火阀 2.型号:FD-400*400 | 个 | 1
281 | 030703001012 | 70℃防火阀 | 1.名称:70℃防火阀 2.型号:FD-500*320 | 个 | 1
282 | 030703001013 | 70℃防火阀 | 1.名称:70℃防火阀 2.型号:FD-500*500 | 个 | 2
283 | 030703001014 | 70℃防火阀 | 1.名称:70℃防火阀 2.型号:FD-1000*320 | 个 | 1
284 | 030703001015 | 70℃防火阀 | 1.名称:70℃防火阀 2.型号:FD-1600*400 | 个 | 4
285 | 030703001016 | 280℃防火阀 | 1.名称:280℃防火阀 2.型号:FDSH-630*400 | 个 | 4
286 | 030703001017 | 280℃防火阀 | 1.名称:280℃防火阀 2.型号:FDSH-800*320 | 个 | 10
287 | 030703001018 | 280℃防火阀 | 1.名称:280℃防火阀 2.型号:FDSH-800*800 | 个 | 1
288 | 030703001019 | 280℃防火阀 | 1.名称:280℃防火阀 2.型号:FDSH-1000*320 | 个 | 2
289 | 030703001020 | 280℃防火阀 | 1.名称:280℃防火阀 2.型号:FDSH-1000*800 | 个 | 1
290 | 030703001021 | 280℃防火阀 | 1.名称:280℃防火阀 2.型号:FDSH-1000*1000 | 个 | 1
291 | 030703001022 | 280℃防火阀 | 1.名称:280℃防火阀 2.型号:FDSH-1250*400 | 个 | 6
292 | 030703001023 | 280℃防火阀 | 1.名称:280℃防火阀 2.型号:FDSH-1250*500 | 个 | 1
293 | 030703001024 | 70℃电动防火阀 | 1.名称:70℃电动防火阀 2.型号:MEE-160*160 3.含风阀接线及调试 | 个 | 1
294 | 030703001025 | 70℃电动防火阀 | 1.名称:70℃电动防火阀 2.型号:MEE-250*160 3.含风阀接线及调试 | 个 | 2
295 | 030703001026 | 70℃电动防火阀 | 1.名称:70℃电动防火阀 2.型号:MEE-400*250 3.含风阀接线及调试 | 个 | 2
296 | 030703001027 | 70℃电动防火阀 | 1.名称:70℃电动防火阀 2.型号:MEE-500*320 3.含风阀接线及调试 | 个 | 2
297 | 030703001028 | 70℃电动防火阀 | 1.名称:70℃电动防火阀 2.型号:MEE-630*320 3.含风阀接线及调试 | 个 | 1
298 | 030703001029 | 70℃电动防火阀 | 1.名称:70℃电动防火阀 2.型号:MEE-630*500 3.含风阀接线及调试 | 个 | 1
299 | 030703001030 | 70℃电动防火阀 | 1.名称:70℃电动防火阀 2.型号:MEE-800*500 3.含风阀接线及调试 | 个 | 1
300 | 03B002 | 固定挡烟垂壁 | 1.名称：固定挡烟垂壁 2.材质：在（620±20）℃温度下保持30min，采用不燃无机复合板或其他消防允许的防火材料 3.安装高度详见设计图纸 | m | 224.56
301 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 1.通风工程检测、调试 | 系统 | 1
抗震支架
302 | 03B003 | 桥架侧向抗震支架 | 1.名称:桥架侧向抗震支架 2.型号:QJ-200-T 3.表面处理为镀锌，C型钢材质：Q235B 4.含运费、安装费、利润、管理费、税金等一切费用 | 套 | 28
303 | 03B004 | 桥架双向抗震支架 | 1.名称:桥架侧向抗震支架 2.型号:QJ-200-TL 3.表面处理为镀锌，C型钢材质：Q235B 4.含运费、安装费、利润、管理费、税金等一切费用 | 套 | 12
304 | 03B005 | 风管侧向抗震支架 | 1.名称:风管侧向抗震支架 2.型号:FG-500-T 3.表面处理为镀锌，C型钢材质：Q235B 4.含运费、安装费、利润、管理费、税金等一切费用 | 套 | 4
305 | 03B021 | 风管侧向抗震支架 | 1.名称:风管侧向抗震支架 2.型号:FG-630-T 3.表面处理为镀锌，C型钢材质：Q235B 4.含运费、安装费、利润、管理费、税金等一切费用 | 套 | 5
306 | 03B022 | 风管侧向抗震支架 | 1.名称:风管侧向抗震支架 2.型号:FG-800-T 3.表面处理为镀锌，C型钢材质：Q235B 4.含运费、安装费、利润、管理费、税金等一切费用 | 套 | 4
307 | 03B007 | 风管侧向抗震支架 | 1.名称:风管侧向抗震支架 2.型号:FG-1250-T 3.表面处理为镀锌，C型钢材质：Q235B 4.含运费、安装费、利润、管理费、税金等一切费用 | 套 | 7
308 | 03B006 | 风管双向抗震支架 | 1.名称:风管双向抗震支架 2.型号:FG-500-TL 3.表面处理为镀锌，C型钢材质：Q235B 4.含运费、安装费、利润、管理费、税金等一切费用 | 套 | 3
309 | 03B023 | 风管双向抗震支架 | 1.名称:风管双向抗震支架 2.型号:FG-630-TL 3.表面处理为镀锌，C型钢材质：Q235B 4.含运费、安装费、利润、管理费、税金等一切费用 | 套 | 4
310 | 03B024 | 风管双向抗震支架 | 1.名称:风管双向抗震支架 2.型号:FG-800-TL 3.表面处理为镀锌，C型钢材质：Q235B 4.含运费、安装费、利润、管理费、税金等一切费用 | 套 | 5
311 | 03B008 | 风管双向抗震支架 | 1.名称:风管双向抗震支架 2.型号:FG-1250-TL 3.表面处理为镀锌，C型钢材质：Q235B 4.含运费、安装费、利润、管理费、税金等一切费用 | 套 | 8
312 | 03B009 | 水管侧向抗震支架 | 1.名称:水管侧向抗震支架 2.型号:SG-DN65-T 3.表面处理为镀锌，C型钢材质：Q235B 4.含运费、安装费、利润、管理费、税金等一切费用 | 套 | 9
313 | 03B010 | 水管侧向抗震支架 | 1.名称:水管侧向抗震支架 2.型号:SG-DN80-T 3.表面处理为镀锌，C型钢材质：Q235B 4.含运费、安装费、利润、管理费、税金等一切费用 | 套 | 6
314 | 03B011 | 水管侧向抗震支架 | 1.名称:水管侧向抗震支架 2.型号:SG-DN100-T 3.表面处理为镀锌，C型钢材质：Q235B 4.含运费、安装费、利润、管理费、税金等一切费用 | 套 | 19
315 | 03B012 | 水管侧向抗震支架 | 1.名称:水管侧向抗震支架 2.型号:SG-DN150-T 3.表面处理为镀锌，C型钢材质：Q235B 4.含运费、安装费、利润、管理费、税金等一切费用 | 套 | 15
316 | 03B013 | 水管侧向抗震支架 | 1.名称:水管侧向抗震支架 2.型号:SG-DN200-T 3.表面处理为镀锌，C型钢材质：Q235B 4.含运费、安装费、利润、管理费、税金等一切费用 | 套 | 6
317 | 03B014 | 水管双向抗震支架 | 1.名称:水管双向抗震支架 2.型号:SG-DN65-TL 3.表面处理为镀锌，C型钢材质：Q235B 4.含运费、安装费、利润、管理费、税金等一切费用 | 套 | 9
318 | 03B015 | 水管双向抗震支架 | 1.名称:水管双向抗震支架 2.型号:SG-DN80-TL 3.表面处理为镀锌，C型钢材质：Q235B 4.含运费、安装费、利润、管理费、税金等一切费用 | 套 | 6
319 | 03B016 | 水管双向抗震支架 | 1.名称:水管双向抗震支架 2.型号:SG-DN100-TL 3.表面处理为镀锌，C型钢材质：Q235B 4.含运费、安装费、利润、管理费、税金等一切费用 | 套 | 18
320 | 03B017 | 水管双向抗震支架 | 1.名称:水管双向抗震支架 2.型号:SG-DN150-TL 3.表面处理为镀锌，C型钢材质：Q235B 4.含运费、安装费、利润、管理费、税金等一切费用 | 套 | 16
321 | 03B018 | 水管双向抗震支架 | 1.名称:水管双向抗震支架 2.型号:SG-DN200-TL 3.表面处理为镀锌，C型钢材质：Q235B 4.含运费、安装费、利润、管理费、税金等一切费用 | 套 | 5
322 | 03B019 | 组合侧向抗震支架 | 1.名称:组合侧向抗震支架 2.型号:SG-DN200*2+DN150*5+DN100-TL 3.表面处理为镀锌，C型钢材质：Q235B 4.含运费、安装费、利润、管理费、税金等一切费用 | 套 | 5
323 | 03B020 | 组合侧向抗震支架 | 1.名称:组合侧向抗震支架 2.型号:SG-DN150*5-TL 3.表面处理为镀锌，C型钢材质：Q235B 4.含运费、安装费、利润、管理费、税金等一切费用 | 套 | 2
324 | 03B025 | 组合侧向抗震支架 | 1.名称:组合侧向抗震支架 2.型号:SG-DN150*3-TL 3.表面处理为镀锌，C型钢材质：Q235B 4.含运费、安装费、利润、管理费、税金等一切费用 | 套 | 2
325 | 03B026 | 组合侧向抗震支架 | 1.名称:组合侧向抗震支架 2.型号:SG-DN100*2-TL 3.表面处理为镀锌，C型钢材质：Q235B 4.含运费、安装费、利润、管理费、税金等一切费用 | 套 | 2
分部分项合计
措施项目
326 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
单价措施合计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：食堂1#-消防安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 1 | 安全文明施工措施费
2 | 1.1 | 安全文明环保费(环境保护、文明施工、安全施工费)
3 | 1.2 | 临时设施费
4 | 2 | 其他总价措施费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：食堂1#-消防安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费
1.1 | 社会保险费 | 定额人工费+定额机械费
1.2 | 住房公积金 | 定额人工费+定额机械费
1.3 | 工程排污费 | 定额人工费+定额机械费
2 | 税金 | 分部分项+措施项目+其他项目+规费 |  |  |  | 9
表—13