## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 教学实训楼1#-消防安装工程 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间：
扉-1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：教学实训楼1#-消防安装工程 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
消控室
1 | 030904012001 | 火灾自动报警控制器 | 1.火灾自动报警控制器 2.立柜式，仅含1台立柜，7寸真彩液晶显示，报警联动点总数约5200点,含打印机，根据工程实际控制点，可加配总线制操作盘及直接控制盘。含控制器备电，含JB-QG-GST5000H火灾报警控制器/消防联动控制器嵌入式软件。 3.按设计及规范要求施工 | 台 | 1
2 | 030904013001 | 消防联动控制器 | 1.消防联动控制器 2.落地安装 256点 3.按设计及规范要求施工 | 台 | 1
3 | 030904011001 | 手动直接控制盘 | 1.手动直接控制盘 2.与火灾自动报警控制器配套 3.按设计及规范要求施工 | 台 | 1
4 | 030904015001 | 图形显示装置 | 1.图形显示装置 2.与火灾自动报警控制器配套 3.按设计及规范要求施工 | 台 | 1
5 | 030904014001 | 消防专用电话总机 | 1.消防专用电话总机 2.按设计及规范要求施工 | 台 | 1
6 | 030904014002 | 应急广播控制柜 | 1.应急广播控制柜 2.含广播功率放大器 3.按设计及规范要求施工 | 台 | 1
7 | 030904010001 | 应急照明控制器 | 1.应急照明控制器 2.GB-C-04，由硬件部分以及软件组成，标准立柜结构；产品尺寸：1700*570*470 mm 3.按设计及规范要求施工 | 台 | 1
8 | 030904010002 | 防火门监控器 | 1.防火门监控器 2.壁挂式 256点 3.按设计及规范要求施工 | 台 | 1
9 | 030904010003 | 电气火灾监控主机 | 1.电气火灾监控主机 2.壁挂式 512点 3.按设计及规范要求施工 | 台 | 1
10 | 030904010004 | 消防电源监控主机 | 1.消防电源监控主机 2.壁挂式 128点 3.按设计及规范要求施工 | 台 | 1
11 | 030904008010 | 消防水池液位显示装置 | 1.消防水池液位显示装置 2.壁挂式 3.按设计及规范要求施工 | 台 | 1
火灾自动报警及联动控制系统
12 | 030904008001 | 消防接线端子箱 | 1.名称:消防接线端子箱 2.规格:GST-JX100 305x305x78(mm) 3.安装方式:底边距地1.8米/明装 4.按设计及规范要求施工 | 个 | 10
13 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称：桥架安装 100*100*1.0 2.含弯头、三通或四通、盖板、隔板、附件、桥架支撑架安装 | m | 147.538
14 | 030411003003 | 桥架 | 1.名称：桥架安装（100+50+50）*100*1.0 2.含弯头、三通或四通、盖板、隔板、附件、桥架支撑架安装 | m | 147.538
15 | 030411003002 | 桥架 | 1.名称：桥架安装（200+50+50）*100*1.0 2.含弯头、三通或四通、盖板、隔板、附件、桥架支撑架安装 | m | 21.821
16 | 030904008002 | 火灾显示盘 | 1.名称:火灾显示盘 2.规格:GST-ZF-101Z 3.安装方式:底边距地1.3米/明装 4.按设计及规范要求施工 | 个 | 10
17 | 030904008003 | 总线短路隔离器 | 1.名称:总线短路隔离器 2.安装方式:吸顶安装 3.按设计及规范要求施工 | 个 | 25
18 | 030904008004 | 输入/输出控制模块 | 1.名称:输入/输出控制模块 2.规格:GST-LD-8301 3.安装方式:底边距地2.2米安装或集中设于金属模块箱 4.按设计及规范要求施工 | 个 | 39
19 | 030904008005 | 输入控制模块 | 1.名称:输入控制模块 2.规格:GST-LD-8300 3.安装方式:底边距地2.2米安装或集中设于金属模块箱 4.按设计及规范要求施工 | 个 | 8
20 | 030904006001 | 固定式火警电话分机 | 1.名称:固定式火警电话分机 2.规格:GST-TS-100A 3.安装方式:底边距地1.3米/明装；适用于总线制 4.按设计及规范要求施工 | 个 | 5
21 | 030904005001 | 编码声光报警器 | 1.名称:编码声光报警器 2.规格:HX-100B 3.安装方式:底边距地2.3米/明装 4.按设计及规范要求施工 | 个 | 42
22 | 030904003001 | 编码手动报警按钮(含电话插孔) | 1.名称:编码手动报警按钮(含电话插孔) 2.规格:J-SAM-GST9122 3.安装方式:底边距地1.3米安装 4.按设计及规范要求施工 | 个 | 42
23 | 030904003002 | 消火栓按钮 | 1.名称:消火栓按钮 2.规格:J-SAM-GST9123 3.安装方式:消火栓箱内安装 4.按设计及规范要求施工 | 个 | 77
24 | 030904001001 | 点型感温火灾探测器 | 1.名称:点型感温火灾探测器 2.规格:JTW-ZCD-G3N 3.安装方式:吸顶安装 4.按设计及规范要求施工 | 个 | 15
25 | 030904001002 | 点型光电感烟火灾探测器 | 1.名称:点型光电感烟火灾探测器 2.规格:JTY-GD-G3 3.安装方式:吸顶安装 4.按设计及规范要求施工 | 个 | 450
26 | 030904007001 | 火灾警报扬声器 | 1.名称:火灾警报扬声器 3W 2.安装方式:吸顶安装 3.按设计及规范要求施工 | 个 | 95
27 | 030411004001 | 配线 | 1.型号:NH-BVR-1.5mm2 2.敷设方式：管内穿线或桥架内敷设 | m | 168.76
28 | 030411004002 | 配线 | 1.型号:NH-BVR-2.5mm2 2.敷设方式：管内穿线或桥架内敷设 | m | 4116.03
29 | 030411004003 | 配线 | 1.型号:NH-BVR-4mm2 2.敷设方式：管内穿线或桥架内敷设 | m | 221.99
30 | 030411004004 | 配线 | 1.型号:多芯软导线 ZRN-RVS-2*1.5 2.敷设方式：管内穿线或桥架内敷设 | m | 8265.376
31 | 030411004005 | 配线 | 1.型号:多芯软导线 ZRN-RVS-4*1.5 2.敷设方式：管内穿线或桥架内敷设 | m | 172.8
32 | 030411004006 | 配线（电梯五方通话系统） | 1.型号:多芯软导线 RVVP-2*1.0 2.敷设方式：管内穿线或桥架内敷设 | m | 147.076
33 | 030408002001 | 控制电缆 | 1.型号:控制电缆 NH-KVV-4*1.5 2.敷设方式：管内穿线或桥架内敷设 | m | 166.61
34 | 030408007001 | 控制电缆头 | 1.型号:控制电缆终端头 WDZN-KYJY-4*1.5 | 个 | 2
35 | 030408002002 | 控制电缆 | 1.型号:控制电缆 NH-KVV-5*2.5 2.敷设方式：管内穿线或桥架内敷设 | m | 135
36 | 030408007002 | 控制电缆头 | 1.型号:控制电缆终端头 NH-KVV-5*2.5 | 个 | 2
37 | 03B001 | 防火封堵 | 1.防火封堵 2.按设计及规范要求施工 | 处 | 10
38 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1.自动报警系统调试(点以内) 4650 2.含配合其他单体消防联动调试 | 系统 | 1
39 | 030905003001 | 防火控制装置调试 | 1.火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔 | 个 | 137
40 | 030905003002 | 防火控制装置调试 | 1.火灾事故广播、消防通信系统调试 通信分机 | 个 | 5
气体灭火系统
41 | 030904009004 | 气体灭火控制器 | 1.名称:气体灭火控制器 2.安装方式:壁挂式，底边距地1.4米/明装 3.按设计及规范要求施工 | 台 | 2
42 | 030903009001 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | 1.名称:柜式七氟丙烷气体灭火装置 2.规格:GQQ150/2.5 3.含七氟丙烷药剂HFC-227ea，按设计及规范要求施工 | 套 | 5
43 | 030904003003 | 紧急启停按钮 | 1.名称:紧急启停按钮 2.安装方式:底边距地1.5米 3.按设计及规范要求施工 | 个 | 3
44 | 030904003004 | 手动自动按钮 | 1.名称:手动自动按钮 2.安装方式:底边距地1.5米 3.按设计及规范要求施工 | 个 | 3
45 | 030904005002 | 放气指示灯 | 1.名称:放气指示灯 2.安装方式:门框上安装 3.按设计及规范要求施工 | 个 | 4
46 | 030904005003 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 2.安装方式:门框上安装 3.按设计及规范要求施工 | 个 | 4
47 | 030904004001 | 消防警铃 | 1.名称:消防警铃 2.安装方式:门框上安装 3.按设计及规范要求施工 | 个 | 4
48 | 030703001031 | 泄压装置 | 1.名称:泄压装置 2.规格:XWZ0.12/1.1-PL 3.安装方式:设于防护区净高2/3以上 4.按设计及规范要求施工 | 个 | 3
49 | 030905004001 | 气体灭火系统装置调试 | 1.气体灭火系统装置调试 试验容器规格(L) 155 2.按设计及规范要求施工，结算时据实调整 | 点 | 5
消防电源监控系统
50 | 030904008006 | 消防电源监控模块 | 1.名称：消防电源监控模块 2.规格、型号：TP3120 3.按设计及规范要求施工 | 个 | 6
51 | 030411004013 | 配线 | 1.型号:NH-BVR-2.5mm2 2.敷设方式：管内穿线或桥架内敷设 | m | 255.009
52 | 030411004014 | 配线 | 1.型号:多芯软导线 ZRN-RVS-2*1.5 2.敷设方式：管内穿线或桥架内敷设 | m | 510.018
53 | 030905001002 | 自动报警系统调试 | 1.消防设备电源监控监控系统调试 62点 2.含配合其他单体消防联动调试 | 系统 | 1
电气火灾监控系统
54 | 030904008007 | 消防漏电火灾监控探测器 | 1.名称：消防漏电火灾监控探测器 2.规格、型号：TE111X 3.按设计及规范要求施工 | 个 | 26
55 | 030411004015 | 配线 | 1.型号:多芯软导线 ZRN-RVS-2*1.5 2.敷设方式：管内穿线或桥架内敷设 | m | 400.133
56 | 030905001003 | 自动报警系统调试 | 1.电气火灾监控系统调试 419点 2.含配合其他单体消防联动调试 | 系统 | 1
防火门
57 | 010802003001 | 钢质甲级防火门 | 1、名称：钢质甲级防火门 2、要求：包含制作、安装、运输、搬运、检测、成品保护等工作内容；包含门套、闭门器、顺位器、五金、预埋件及其他配件 3、包含且不仅限于项目特征所列的工作内容及附件，具体详见施工图，清单综合单价不再调整 | m2 | 42.9
58 | 010802003002 | 钢质乙级防火门 | 1、名称：钢质乙级防火门 2、要求：包含制作、安装、运输、搬运、检测、成品保护等工作内容；包含门套、闭门器、顺位器、五金、预埋件及其他配件 3、包含且不仅限于项目特征所列的工作内容及附件，具体详见施工图，清单综合单价不再调整 | m2 | 158.18
59 | 010802003003 | 钢质丙级防火门 | 1、名称：钢质丙级防火门 2、要求：包含制作、安装、运输、搬运、检测、成品保护等工作内容；包含门套、闭门器、顺位器、五金、预埋件及其他配件 3、包含且不仅限于项目特征所列的工作内容及附件，具体详见施工图，清单综合单价不再调整 | m2 | 54
防火门监控系统
60 | 030904009003 | 防火门监控区域分机 | 1.名称：防火门监控区域分机 2.规格、型号：LL2011，底边距地1.5米/明装 3.按设计及规范要求施工 | 台 | 1
61 | 030904008008 | 常闭防火门监控器 | 1.名称：常闭防火门监控器 2.按设计及规范要求施工 | 个 | 25
62 | 030904008011 | 常闭防火门监控器 | 1.名称：常开防火门监控器 2.按设计及规范要求施工 | 个 | 4
63 | 030904008009 | 门磁开关 | 1.名称：门磁开关 2.按设计及规范要求施工 | 个 | 58
64 | 030411004016 | 配线 | 1.型号:多芯软导线 ZRN-RVS-2*1.5 2.敷设方式：管内穿线或桥架内敷设 | m | 284.95
65 | 030411004017 | 配线 | 1.型号:NH-BV-1.5mm2 2.敷设方式：管内穿线或桥架内敷设 | m | 569.9
66 | 030905003004 | 防火控制装置调试 | 1.防火控制装置调试，电动防火门 | 个 | 29
应急照明系统
67 | 030404017001 | A型应急照明配电箱 | 1.名称:A型应急照明配电箱 2.型号:TY-D-1KW，八回路 3.功能参数:应急供电及控制、巡检、故障上传、报警显示(集中电源的蓄电池组达到使用寿命周期后标称的剩余容量应保证放电时间不小90min) 4.按设计及规范要求施工 | 台 | 6
68 | 030412004001 | A型疏散出口消防应急标志灯 | 1.名称:A型疏散出口消防应急标志灯 2.型号:LED光源 1W ，出口指示、巡检、常亮、频闪，壁挂、嵌墙 3.安装方式:门框上沿0.1m 4.按设计及规范要求施工 | 套 | 37
69 | 030412004002 | A型多信息复合标志灯具 | 1.名称:A型多信息复合标志灯具(楼层显示+疏散指示) 2.型号:LED光源 1W，楼层显示+疏散指示、巡检、常亮、频闪 3.安装方式:吊装距地2.4m 4.按设计及规范要求施工 | 套 | 25
70 | 030412004003 | A型双面多信息复合标志灯具 | 1.名称:A型双面多信息复合标志灯具(楼层显示+疏散指示) 2.型号:LED光源 1W，楼层显示、巡检、常亮、频闪 3.安装方式:吊装距地2.4m 4.按设计及规范要求施工 | 套 | 2
71 | 030412004004 | A型安全出口消防应急标志灯 | 1.名称:A型安全出口消防应急标志灯 2.型号:LED光源 1W，楼层显示+疏散指示、巡检、常亮、频闪 3.安装方式:壁挂、嵌墙，距地2.4m 4.按设计及规范要求施工 | 套 | 28
72 | 030412004005 | A型安全出口消防应急标志灯 | 1.名称:A型安全出口消防应急标志灯 2.型号:LED光源 1W，出口指示+疏散指示、巡检、常亮、频闪 3.安装方式:门框上沿0.1m 4.按设计及规范要求施工 | 套 | 17
73 | 030412004006 | A型双面单向消防应急标志灯 | 1.名称:A型双面单向消防应急标志灯 2.型号:LED光源 1W，动态指示、巡检、常亮、频闪 3.安装方式:吊装距地2.4m 4.按设计及规范要求施工 | 套 | 11
74 | 030412004007 | A型单面单向消防应急标志灯 | 1.名称:A型单面单向消防应急标志灯 2.型号:LED光源 1W，单向指示、巡检、常亮、频闪 3.安装方式:壁挂、嵌墙0.5m 4.按设计及规范要求施工 | 套 | 148
75 | 030412004009 | A型应急灯 | 1.名称:A型应急灯 2.型号:LED光源 6W，巡检、应急点亮、频闪 3.安装方式:壁挂2.4m 4.按设计及规范要求施工 | 套 | 249
76 | 030412004011 | 消防控制室应急标志灯(IP67) | 1.名称:消防控制室应急标志灯(IP67) 2.型号:LED光源 1W ，巡检、常亮、频闪 3.安装方式:壁挂、嵌墙，门框上沿0.1m 4.按设计及规范要求施工 | 套 | 2
77 | 030411004018 | 配线 | 1.型号:WDZN-BYJ-2.5 2.敷设方式：管内穿线或桥架内敷设 | m | 8306.457
78 | 030411004012 | 配线 | 1.型号:多芯软导线 WDZN-RYJSP-2*1.5 2.敷设方式：管内穿线或桥架内敷设 | m | 102.68
79 | 030411004019 | 配线 | 1.型号:多芯软导线 ZRN-RVS-2*1.5 2.敷设方式：管内穿线或桥架内敷设 | m | 138.03
80 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电 | 系统 | 1
消火栓水系统
81 | 031003003024 | 流量开关 | 1.名称：流量开关 2.规格：DN100，流量开关启泵流量按设计要求 3.安装方式：沟槽连接 | 个 | 2
82 | 031003003025 | 沟槽止回阀 | 1.名称：沟槽止回阀 2.规格：DN100 3.安装方式：沟槽连接 | 个 | 2
83 | 031003003026 | 防止旋流器 | 1.名称：防止旋流器 2.规格：DN100 3.安装方式：法兰连接 | 个 | 2
84 | 031006015001 | 消防水箱 | 1.名称：消防水箱 2.规格：有效容积为18m3,水箱采用不锈钢制作,尺寸:4.5m*3m*2m(h) 3.其他要求：箱顶采用φ800mm圆形人孔,人孔采用圆形人孔盖并设锁具,人孔内外设钢爬梯,通气管设置防虫网,做法详图集《钢制管件》02S403。 4.含基础槽钢、消防水箱标配的各种附件，具体详见设计图纸 | 台 | 1
消防防排烟系统
85 | 030108003001 | 低噪声高效防爆混流型风机 | 1.名称:低噪声高效防爆混流型风机 P-1F-1 2.型号:BT35-11-4 3.规格:风量:9300CMH，风压:473Pa，功率:1.5kW 4.吊式安装，成套供应，含设备配套控制箱、连接电缆、设备支架、减震器、电机检查接线等施工内容 | 台 | 1
86 | 030108003002 | 低噪声高效防爆混流型风机 | 1.名称:低噪声高效防爆混流型风机 B-1F-1 2.型号:BT35-11-4 3.规格:风量:7500CMH，风压:350Pa，功率:1.1kW 4.吊式安装，成套供应，含设备配套控制箱、连接电缆、设备支架、减震器、电机检查接线等施工内容 | 台 | 1
87 | 030108003003 | 低噪声高效防爆混流型风机 | 1.名称:低噪声高效防爆混流型风机 P-1F-2 2.型号:BT35-11-3.15 3.规格:风量:3300CMH，风压:217Pa，功率:0.37kW 4.吊式安装，成套供应，含设备配套控制箱、连接电缆、设备支架、减震器、电机检查接线等施工内容 | 台 | 1
88 | 030108003004 | 低噪声高效防爆混流型风机 | 1.名称:低噪声高效防爆混流型风机 B-1F-2 2.型号:BT35-11-3.15 3.规格:风量:2650CMH，风压:210Pa，功率:0.25kW 4.吊式安装，成套供应，含设备配套控制箱、连接电缆、设备支架、减震器、电机检查接线等施工内容 | 台 | 1
89 | 030404033001 | 卫生间排气扇WTD300（带止回阀） | 1.名称:卫生间排气扇WTD300（带止回阀） 2.规格:风量:300CMH 功率:30W /220V 3.含设备支架、电机检查接线等施工内容 | 台 | 24
90 | 030404033002 | 卫生间排气扇WTD400（带止回阀） | 1.名称:卫生间排气扇WTD400（带止回阀） 2.规格:风量:风量:400CMH 功率:40W /220V 3.含设备支架、电机检查接线等施工内容 | 台 | 64
91 | 030404033003 | 卫生间排气扇WTD500（带止回阀） | 1.名称:卫生间排气扇WTD500（带止回阀） 2.规格:风量:500CMH 功率:50W /220V 3.含设备支架、电机检查接线等施工内容 | 台 | 4
92 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.镀锌薄钢板矩形风管，长边长(mm) ≤450(δ=0.5mm） 2.连接方式：角铁法兰 3.含风管支架制作、安装，刷防锈漆两遍、调和漆两遍 | m2 | 189.52
93 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1.镀锌薄钢板矩形风管，长边长(mm) ≤630(δ=0.6mm） 2.连接方式：角铁法兰 3.含风管支架制作、安装，刷防锈漆两遍、调和漆两遍 | m2 | 46.322
94 | 030702001003 | 碳钢通风管道 | 1.镀锌薄钢板矩形风管，长边长(mm) ≤1000(δ=0.75mm） 2.连接方式：角铁法兰 3.含风管支架制作、安装，刷防锈漆两遍、调和漆两遍 | m2 | 24.372
95 | 030703019001 | 柔性接口 | 1.名称:柔性接口 2.型号:A级不燃硅树脂材料制造,内带不锈钢丝增强 | m2 | 14.96
96 | 030413003001 | 预留孔洞及封堵 | 1.名称:预留孔洞及封堵 2.预留洞口尺寸及位置详见设计图纸 | 个 | 92
97 | 030703007002 | 单层格栅风口，叶片垂直 | 1.名称:单层格栅风口，叶片垂直 2.型号:400*400 3.含风口、风阀支架制作、安装 | 个 | 2
98 | 030703007017 | 单层格栅风口，叶片垂直 | 1.名称:单层格栅风口，叶片垂直 2.型号:630x400 3.含风口、风阀支架制作、安装 | 个 | 1
99 | 030703007003 | 单层格栅风口，叶片垂直 | 1.名称:单层格栅风口，叶片垂直 2.型号:800x500 3.含风口、风阀支架制作、安装 | 个 | 2
100 | 030703007018 | 单层格栅风口，叶片垂直 | 1.名称:单层格栅风口，叶片垂直 2.型号:1000x630 3.含风口、风阀支架制作、安装 | 个 | 1
101 | 030703007019 | 外墙防雨百叶 | 1.名称:外墙防雨百叶 2.型号:W-1000X800 3.含风口、风阀支架制作、安装 | 个 | 1
102 | 030703007020 | 外墙防雨百叶 | 1.名称:外墙防雨百叶 2.型号:W-1000X630 3.含风口、风阀支架制作、安装 | 个 | 1
103 | 030703007021 | 外墙防雨百叶 | 1.名称:外墙防雨百叶 2.型号:W-800X320 3.含风口、风阀支架制作、安装 | 个 | 1
104 | 030703007022 | 外墙防雨百叶 | 1.名称:外墙防雨百叶 2.型号:W-630X320 3.含风口、风阀支架制作、安装 | 个 | 1
105 | 030703001012 | 70℃防火阀 | 1.名称:70℃防火阀 2.型号:FD-500x250 3.含风口、风阀支架制作、安装 | 个 | 1
106 | 030703001032 | 70℃防火阀 | 1.名称:70℃防火阀 2.型号:FD-630x250 3.含风口、风阀支架制作、安装 | 个 | 1
107 | 030703001014 | 70℃防火阀 | 1.名称:70℃防火阀 2.型号:FD-1000*320 3.含风口、风阀支架制作、安装 | 个 | 1
108 | 030703001033 | 70℃防火阀 | 1.名称:70℃防火阀 2.型号:FD-1000x400 3.含风口、风阀支架制作、安装 | 个 | 1
109 | 03B002 | 固定挡烟垂壁 | 1.名称：固定挡烟垂壁 2.材质：在（620±20）℃温度下保持30min，采用不燃无机复合板或其他消防允许的防火材料 3.安装高度详见设计图纸 | m | 171
110 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 1.通风工程检测、调试 | 系统 | 1
抗震支架
111 | 03B003 | 桥架侧向抗震支架 | 1.名称:桥架侧向抗震支架 2.型号:QJ-200-T 3.表面处理为镀锌，C型钢材质：Q235B 4.含运费、安装费、利润、管理费、税金等一切费用 | 套 | 7
112 | 03B004 | 桥架双向抗震支架 | 1.名称:桥架侧向抗震支架 2.型号:QJ-200-TL 3.表面处理为镀锌，C型钢材质：Q235B 4.含运费、安装费、利润、管理费、税金等一切费用 | 套 | 8
113 | 03B022 | 风管侧向抗震支架 | 1.名称:风管侧向抗震支架 2.型号:FG-800-T 3.表面处理为镀锌，C型钢材质：Q235B 4.含运费、安装费、利润、管理费、税金等一切费用 | 套 | 8
114 | 03B011 | 水管侧向抗震支架 | 1.名称:水管侧向抗震支架 2.型号:SG-DN100-T 3.表面处理为镀锌，C型钢材质：Q235B 4.含运费、安装费、利润、管理费、税金等一切费用 | 套 | 18
115 | 03B016 | 水管双向抗震支架 | 1.名称:水管双向抗震支架 2.型号:SG-DN100-TL 3.表面处理为镀锌，C型钢材质：Q235B 4.含运费、安装费、利润、管理费、税金等一切费用 | 套 | 12
分部分项合计
措施项目
116 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
单价措施合计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：教学实训楼1#-消防安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 1 | 安全文明施工措施费
2 | 1.1 | 安全文明环保费(环境保护、文明施工、安全施工费)
3 | 1.2 | 临时设施费
4 | 2 | 其他总价措施费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：教学实训楼1#-消防安装工程 |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 其他
合 计
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：教学实训楼1#-消防安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费
1.1 | 社会保险费 | 定额人工费+定额机械费
1.2 | 住房公积金 | 定额人工费+定额机械费
1.3 | 工程排污费 | 定额人工费+定额机械费
2 | 税金 | 分部分项+措施项目+其他项目+规费 |  |  |  | 9
表—13