## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室人防战时通风安装工程 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
整个项目
1 | 030703024001 | 人防其他部件 | 1.名称:油网过滤器 2.型号:LWP-D型 3.规格:L=1200m3/h 终阻P<37.2Pa | 个 | 16
2 | 030703024002 | 人防其他部件 | 1.名称:过滤吸收器 2.型号:RFP-1000型 3.规格:额定风量L=1000m3/h 设计风量L=840m3/h 终阻P<780Pa | 个 | 8
3 | 030703023001 | 人防手动密闭阀 | 1.名称:手动双连杆型密闭阀门 2.型号:D42X-0.5 3.规格:DN300型 | 个 | 5
4 | 030703023002 | 人防手动密闭阀 | 1.名称:手动双连杆型密闭阀门 2.型号:D42X-0.5 3.规格:DN400型 | 个 | 3
5 | 030703023003 | 人防手动密闭阀 | 1.名称:手动双连杆型密闭阀门 2.型号:D42X-0.5 3.规格:DN500型 | 个 | 11
6 | 030703023004 | 人防手动密闭阀 | 1.名称:手动双连杆型密闭阀门 2.型号:D42X-0.5 3.规格:DN600型 | 个 | 4
7 | 030703024003 | 人防其他部件 | 1.名称:换气堵头 2.规格:DN300 | 个 | 5
8 | 030703023005 | 人防手动密闭阀 | 1.名称:插板阀 2.规格:DN600 | 个 | 2
9 | 030703023006 | 人防手动密闭阀 | 1.名称:插板阀 2.规格:DN500 | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室人防战时通风安装工程 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
10 | 030703022001 | 人防超压自动排气阀 | 1.名称:自动超压排气活门 2.型号:PS-D250型 3.规格:L=780m3/h 活门超压值:36Pa 室内超压值:46Pa | 个 | 10
11 | 030703024004 | 人防其他部件 | 1.名称:气密测量管 2.规格:DN50 | 个 | 16
12 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:800*320 | 个 | 2
13 | 030703001002 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:800*400 | 个 | 1
14 | 030703001003 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:630*320 | 个 | 1
15 | 030703001004 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:1000*400 | 个 | 2
16 | 030703024005 | 人防其他部件 | 1.名称:尾气监测取样管 2.规格:DN15 | 个 | 3
17 | 030703024006 | 人防其他部件 | 1.名称:放射性监测取样管 2.规格:DN32 | 个 | 3
18 | 030703024007 | 人防其他部件 | 1.名称:风量测定装置 2.规格:匀速管 | 个 | 3
19 | 030703024008 | 人防其他部件 | 1.名称:空气质量监测装置 | 个 | 3
20 | 030703024009 | 人防其他部件 | 1.名称:增压管(球阀) 2.规格:DN25 | 个 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室人防战时通风安装工程 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
21 | 030703024010 | 人防其他部件 | 1.名称:DJF-1电动脚踏两用风机 2.规格:电动时:L=1278~3273m3/h H=1430~410Pa 脚踏时:L=1225~2983m3/h H=1208~353Pa 1.1KW 380V 3.具体详见设计 | 个 | 8
22 | 030108001001 | 离心式通风机 | 1.名称:轴流风机GXF-5.5B 2.规格:L=5745m3/h H=515Pa 1.5KW 380V 3.含减震台座、电机检查接线 | 台 | 2
23 | 030108001002 | 离心式通风机 | 1.名称:轴流风机GXF-4.5B 2.规格:L=4200m3/h H=525Pa 1.1KW 380V 3.含减震台座、电机检查接线 | 台 | 1
24 | 030404033001 | 风扇 | 1.名称:排气扇 2.型号:APB20E 3.规格:500CMH,28W | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室人防战时通风安装工程 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
25 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.名称：通风风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.规格：边长450mm内 5.板材厚度：δ=1.0mm 6.管件、法兰等附件及支架按设计要求 7.接口形式：咬口 | m2 | 55.4
26 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1.名称：通风风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.规格：边长1000mm内 5.板材厚度：δ=1.0mm 6.管件、法兰等附件及支架按设计要求 7.接口形式：咬口 | m2 | 246.94
27 | 030702001003 | 碳钢通风管道 | 1.名称：通风风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：圆形 4.规格：直径320mm内 5.板材厚度：δ=1.0mm 6.管件、法兰等附件及支架按设计要求 7.接口形式：咬口 | m2 | 80.3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室人防战时通风安装工程 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
28 | 030702001004 | 碳钢通风管道 | 1.名称：通风风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：圆形 4.规格：直径450mm内 5.板材厚度：δ=1.0mm 6.管件、法兰等附件及支架按设计要求 7.接口形式：咬口 | m2 | 27.98
29 | 030702001005 | 碳钢通风管道 | 1.名称：通风风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：圆形 4.规格：直径1000mm内 5.板材厚度：δ=1.0mm 6.管件、法兰等附件及支架按设计要求 7.接口形式：咬口 | m2 | 108.74
30 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层格栅风口 2.规格:500*500 | 个 | 6
31 | 030703001005 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:800*320 | 个 | 2
32 | 030703001006 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:630*320 | 个 | 2
33 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.类型：不锈钢防爆地漏 2.规格：DN80 | 个 | 23
分部分项合计
措施项目
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室人防战时通风安装工程 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
34 | 031301017008 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室人防战时通风安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 1 | 安全文明施工措施费
2 | 1.1 | 安全文明环保费(环境保护、文明施工、安全施工费)
3 | 1.2 | 临时设施费
4 | 2 | 其他总价措施费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：地下室人防战时通风安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费
1.1 | 社会保险费 | 定额人工费+定额机械费
1.2 | 住房公积金 | 定额人工费+定额机械费
1.3 | 工程排污费 | 定额人工费+定额机械费
2 | 税金 | 分部分项+措施项目+其他项目+规费 |  |  |  | 9
表—13