南昌职业大学职教城校区

外线配电工程

招

标

文

件

项目编号：NZD20240509

工程名称：职教城校区外线配电工程

工程地点：南昌市安义县职教城工匠大道1号

招 标 人：南昌职业大学

# 第一章  投标须知

## 一、前附表

| 工程名称 | 南昌职业大学职教城校区外线配电工程 |  |
| --- | --- | --- |
| 建设地点 | 南昌市安义县职教城工匠大道1号 |  |
| 建设规模 | 详见图纸 |  |
| 承包方式 | 除电缆甲供外包设备、包安装、包安全、包验收，采用总价包干方式 |  |
| 质量标准 | 供电部门竣工验收合格 |  |
| 联系人及联系方式 | 杨润凤 | 13807066262 |
| 招标方式 | 邀请招标；择优选定施工单位 |  |
| 招标范围 | 设备基础、高低压井、布管、穿电缆 |  |
| 资金来源 | 自筹资金 |  |
| 要求工期 | 满足项目进度要求 |  |
| 投标资质要求 | 国网江西省电力有限公司所属子公司及省管产业单位2024年中标单位 |  |
| 计价方式 | 自主报价，报价应有竞争力。 |  |
| 现场踏勘 | 自行安排 |  |
| 标书领取时间 | 2024 年 5 月10 日 17:00 时前、自主网上下载 |  |
| 投标有效期 | 投标文件的所有内容在投标截止日后 90 日历天内有效 |  |
| 投标截止时间 | 2024 年 5 月 14 日 10:00 时前 |  |
| 投标文件份数 | 商务标、技术标正副本各一份。 提供电子标书光盘一张(商务报价为 EXCEL 文件) |  |
| 投标文件递交 | 开标地址：江西省南昌安义县南昌职业大学办公楼208室基建处 |  |
| 开 标 | 时间： 2024 年 5 月 14 日 10:00 时 |  |
| 评标办法 | 按照公平、公正、公开的原则，合理低价中标。 |  |

# 二、总则

## 1、建设项目概述：

1. 工程名称：南昌职业大学职教城校区外线配电工程；

2. 建设地点：南昌市安义县职教城工匠大道1号；

3. 招标单位：南昌职业大学；

4. 设计单位：江西省景顺电力发展有限公司；

5. 招标范围：具体详见图纸。

2、投标费用

2.1 投标单位应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，在任何情况下招标单位对上述费用不负任何责任。

2.2 本次招标不收取资料工本费。

3、其他

（1）中标人未经招标单位事先书面同意不得将本工程转让或分包给其他单位，一经发现，招标单

位取消中标人资格，所造成的一切损失均由中标人负责。

（2）招标单位不一定要接受报价最低的投标或收到的任何投标，也不会解释选择或否决任何投标

的原因。

（3）招标单位提供的各种指标，作为投标单位的参考，投标单位如有节约成本、节省工期和控制

质量的建议和方案可以作为投标补充向招标单位提出。

（4）参加投标的单位必须具有独立法人资格，国网库内2024年中标单位，且投标人近三年完成类似工程项目。（5）投标单位应提供符合招标文件要求的有效文件，证明其有足够的能力来履行合同。资格审查 文件是投标文件的组成部分，投标单位须真实、详尽地填写。为此，所提交的资格审查文件中应包括下列资料：

1）有关确认投标单位法律地位的原始文件副本（包括营业执照、资质等级证书、近三年业绩一览

表、近三年财务报告等）；

- 取得了安全资格证书；

- 外省企业须办理入赣施工手续；

- 保证有能足够满足本工程实际施工需求的属本公司的管理人员及技术人员。

- 投标单位可对施工图纸进行优化（优化前后须分别报价）。

- （7）本次投标要求投标单位承诺：若中标，在施工中与土建、设备安装、装修、水电等施工单位

密切配合，互相协作，以确保工程完成。确保按优化后的施工图施工，通过图审及各种检查和验收。

## 三、 招标文件

### 1、招标文件的组成

1．招标文件包括下列内容

（1）投标须知；

（2）技术说明；

（3）投标格式；

（4）合同条件；

（5）图纸及其他。

2．投标单位应认真审阅招标文件所有的内容，如果招标单位认为投标单位的投标文件不能实质性

地响应招标文件要求，该投标文件将被拒绝，责任由投标单位承担。

3．投标单位应该认真检查招标文件是否完整，若发现缺页或附件不全时，应及时向招标单位提出，

以便补齐，否则，责任由投标单位承担。

4．投标单位须按招标文件的要求投标。招标文件不能作未经授权的改动。若有改动，或含有与招 标文件不符的要求，其投标可能不获接纳。如果有任何其它建议，可在投标时另外列明该等建议及其对工期及投标价格的影响。

5．凡是获得本招标文件的投标单位，均应当对招标文件内容保密。

### 2、招标文件的解释和答疑

1．投标单位收到招标文件后，若有疑问需要澄清，应于招标答疑截止日期前以书面形式（包括书 面文字、传真等） 向招标单位提出，招标单位将以书面形式予以解答。否则投标人中标后遇到技术和施工问题，需自行解决，招标人不会追加费用。

2．投标单位在收到招标文件、图纸及其它资料后应进行核对，投标人投标报价将视为包括图纸所有工作内容，如清单中没有的项目将视为含在其它报价中，不另行增加费用。投标过程中若发现工 程量清单项目有差异，可提请招标人复核，招标人复核后若有变更将书面通知所有投标人。所有问 题的解答，将在 3 日内提供给所有投标单位。由此而产生的对招标文件内容的修改，以有编号的修改书形式发出。

3．投标单位对招标文件自行做出的解释、推论和应用，招标单位概不负责。投标单位由于对招标文件的任何误解所造成的后果，均由投标单位自负。

### 3、招标文件的修改

1．在投标截止日期 2 天前，招标单位都可能会以有编号的修改书方式修改和补充招标文件。修

改书作为招标文件的组成部分，对投标单位起同等约束作用。

2．为使投标单位在编制投标文件时把修改书内容考虑进去，招标单位可以酌情延长递交投标文件

的截止日期。具体时间将在修改书中写明。

3．当招标文件、修改书内容相互矛盾时，以最后发出的修改书为准。

### 4、勘察现场

1．投标单位按照投标须知“前附表”中的时间、地点对工程现场和周围环境，自行勘察。

2．投标单位需要招标单位解答的问题，对招标文件有疑问需要澄清的，应当以书面形式向招标单

位提出。

3．招标单位向投标单位提供的有关施工现场的资料和数据是招标单位现有的能使投标单位利用的

资料。招标单位对投标单位由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

4．无论招标单位组织的现场踏勘或投标单位自行的现场勘察，在现场勘察或踏勘进程中，投标单 位如果发生人身伤亡、财物或其他损失，不论何种原因所造成，招标单位概不负责； 并且投标单位

应自行承担现场勘察或踏勘的费用。

## 四、投标文件的编制

### 1、投标文件的语言

投标单位与招标单位之间，与招、投标有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

### 2、投标文件的组成

投标单位的投标文件分商务标和技术标，商务标、技术标应分开制作。

1．商务标部分包含以下内容：

（1）投标书（投标文件格式必须严格按照招标文件要求，如有增加项目可在后面增列，清单电子

版格式必须与招标文件一致否则视期废标）；

（2）开标一览表;

（3）资格证明材料：经年检有效的企业营业执照和法定代表人资格证明书、资质证明文件、施工

资质证明等复印件，和法定代表人授权委托书、投标函等原件；

（4）投标报价表：（此处应明确编制要求，如投标单价、总价、其它费用，和投标报价说明等）

2．技术标部分包含以下内容：

2.1 施工组织设计或施工方案

(1)各分部分项工程的主要施工方法；

(2)工程投入的主要技术人员表：根据招标单位提出的要求，做出相应的人员计划，该计划须包括 项目管理框架图、项目经理、主要技术人员姓名及履历简介(包括学历﹑职称﹑ 曾任职务﹑现任职 务、专业、从业年限、技术人员资质证书等)。上述人员一经招标单位确认，若没有足够理由及预

先经招标单位书面同意，不得擅自更换；

(3)确保工程质量的技术组织措施；

(4)确保安全生产的技术组织措施；

(5)确保文明施工的技术组织措施；

(6)确保工期的技术组织措施；

(7)施工总平面图；

(8)有必要说明的其他内容。

2.2 项目管理机构配备

(1)项目管理机构配备情况表；

(2)项目经理简历表；

(3)项目技术负责人简历表；

(4)其他辅助说明资料。

2.3 附件部分

(1)近两年来完成同类工程情况一览表；

(2)目前在建工程一览表；

(3)招标单位要求投标单位提供的其他相关文件。

2.4 对招标文件的响应说明；

2.5 协助招标单位通过政府报批报建等相关工作。

### 3、标书制作要求

### 1．标书内容统一采用宋体四号字，表格字体统一采用宋体五号字，标书页码应连续，页码用宋体 五号阿拉伯数字统一编在正中下方。标书应有详细目录且内容与目录对应，CAD 图纸绘制要求遵照制图规范。

2．投标单位必须使用招标文件附件提供的表格格式，表格可以按同样格式扩展。

### 4、投标有效期

1．投标书应在本须知前附表规定截止日期后开始生效，在本须知前附表投标有效期所规定的 90

日历天内保持有效，有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

2．在投标有效期满之前，如果出现特殊情况，招标单位可以书面形式向投标单位提出延长投标有 效期的要求。投标单位须以书面形式予以答复，投标单位可以拒绝这种要求。同意延长投标有效期的投标单位，不得修改其已投标文件。

### 5、投标保证金   无

### 6、投标文件的签署

1．投标单位需按前附表规定提供相应套数的投标文件正、副本，投标文件明确标明“正本”和“副

本”，正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

2．投标文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水书写或打印，技术标和经济标分开装订。投标文 件加盖法人单位公章，并由投标单位法定代表人(或委托代理人)亲自签署或加盖法定代表人(或委

托代理人)印鉴。

3．全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标单位的指示进行的。经济标修改

处应由投标文件签署人签字证明并加盖印鉴。

- 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标单位负责。

## 五、投标报价原则

### 1、投标报价

### 1．投标报价是招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现，并且包括利润、税金及

政策性文件规定的各项应有费用及合同明示或暗示的所有一切风险、责任和义务的费用。

1.1 投标报价方式要求：

（1）根据我方提供的图纸内容和工程量清单自行报价。

综合单价应包括（但不限于）材料费、加工制作费、运输费、施工费、成品保护费、检验调试费、检测费（第三方）、验收费、保险费、样品费、规费、管理费、利润、税金等一切费用并考虑风险因素，中标后材料、设备价格单（包括材料费及损耗率、保管） 不因任何因素再作任何调整。

（2） 报价中要注明主材品牌及产地。

1.2 付款方式及结算方式为：中标后签订合同时再商议。

## 六、投标文件的递交

### 1、投标文件的密封

1．投标单位将投标文件的正本和副本分别密封并在封袋上标明“正本”和“副本”，封口处应加

盖公章。

2．所有封袋上写明投标单位名称和工程名称，格式如下：

公司： 谨送上《 投标文件》正本 份，副本 份，请审核。 投标单位名称：（盖章）法定代表人： （签字） 投标日期： 年 月 日

### 2、投标截止期

1．投标单位应在投标须知中规定的时间之前将投标文件递交到指定地点。

2．招标单位可以按本招标文件第一章（六）中规定以修改通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，招标单位与投标单位关于投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。3．超过投标截止期送达的投标文件将作为废标而被拒绝，或原封退给投标单位（邮件以发出邮戳

时间为准）。

4．准时提交投标文件的投标单位少于叁个的，招标单位将有权废止此次招投标活动，且可重新组

织进行招标。

### 3、投标文件的修改与撤回

1．投标单位可以在递交投标文件以后，在规定的投标截止期之前，以书面形式向招标单位递交修 改或撤回其投标文件的通知，投标截止期前对投标价格的修改应附有相应细目的单价和价格。在投

标截止期以后，不得更改投标文件。

2．投标单位的修改或撤回通知，应按本招标文件第六款第 1 条中规定的要求编制、密封、标志和

递交（密封袋上应标明“修改”或“撤回”字样）。

- 投标截止以后在投标有效期内，投标单位不得撤回投标文件。

## 七、开标

### 1、开标

1．开标会议由招标单位组织并主持，对投标文件进行检查，确定它们是否完整，文件签署是否正

确，以及是否按顺序编制。但按规定提交合格撤回通知的投标文件不予开封。

2．投标单位有下列情况之一者，其投标视为无效：

（1）投标文件未按规定密封；

（2）经济标无投标单位公章的；经济标上的法人印鉴与资质证书上的名称、名字不符或投标单位

提供的有关资料、证书、证明材料有假或伪造的；

（3）投标文件未按规定填写，内容不全或字迹模糊辨认不清；

（4）投标截止时间以后送达的投标文件；

（5）投标书中出现两个以上（包括两个）投标报价的；

（6）投标单位串通投标抬高或压低报价的，有违反我国相关法律、法规中有关废标规定的。

3．投标单位应按照投标须知“前附表”中的时间、地点送达投标文件，不需参加开标活动，招标

单位自行开标。

## 八、评标

### 1、评标的组织工作

1．评标工作由招标单位组建的评标小组组织进行。

2．在评标过程中，评标小组若发现投标单位以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标

或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标单位的投标将作废标处理。

3.在宣布授予中标人合同之前，凡属于投标书的审查、澄清、评价和比较及有关授予合同的信息，都不应向投标单位或与该过程无公务关系的其他人泄露，如若投标单位试图对招标单位的评标过程

或授标决定施加影响，则会导致其投标被拒绝。

### 2、评标原则

1．评标原则

（1）公平、公正及诚实守信；

（2）科学合理；

（3）反不正当竞争。

2．评标内容和因素

评标包括对投标文件初评即符合性及完整性评审、技术标与经济标评审三部分，评标小组须根据招 标文件的规定，对投标文件的实质性内容作出符合性及完整性评审，以判定其是否符合招标文件要 求，保证评标的准确性和公正性； 其次招标单位对各投标单位的二次优化方案进行评选，并在评选 最优二次优化方案后，进行商务标的评标工作，遵循合理低价评标法。二次优化设计方案最优者可

在商务标评选时直接加入 15 分。

3．质疑

（1）若对投标文件内的有关内容存有疑问，评标小组以书面或答辩形式向该投标单位提出质询，并要求其做出书面澄清，但书面澄清不能实质性修改其已提交的投标文件。不符合招标文件实质性

要求的投标，招标单位有权予以拒绝。

## 九、合同的授予

### 1、合同授予标准

1．招标单位将把合同授予中标人。

2．招标单位在授标前的任何时候有权接受或拒绝任何投标，或宣布投标程序无效，并对由此引起

的任何投标单位的任何损失，不承担任何责任，也无须将这样做的理由通知受影响的投标单位。

3．招标单位在招标文件中明确保留在一个标段或几个标段基础上比较标书的权利，在授予合同时，

也保留着在每一标段的基础上把全部工程授予一个投标单位或两个以上的投标单位的权利。

### 2、中标通知书

1．评标结束后，在投标有效期截止前，招标单位将以“中标通知书”形式通知中标人，并在该通 知书中标明招标单位按本合同实施、完成工程或设计的中标标价的确认(合同条件中称为“合同价

格”)以及工期、质量和有关合同签订的日期、地点等要求的确认。

2．中标通知书将成为合同的组成部分。

3．招标单位将及时把未中标的结果以书面形式通知其他投标单位。

4．合同的签署：中标人按中标通知书中规定的日期、时间和地点，由法定代表人或授权委托代理

人前往与招标单位代表签订合同。

5．如中标人不能满足上述要求，影响合同的签订，则招标单位有权终止中标人的中标资格，且有 权不与中标人签订合同，中标人应承担因此给自身、招标单位或第三人造成的一切损失。这种情况

下，招标单位将有权重新选择其他中标人，或重新组织招标。

第二章  技术说明

一、技术要求

1、总体要求：

1.1  符合现行最新版本的电气设备安装调试及验收标准和规范。

1.2  本工程的项目实施方案、实施以及项目验收将严格依据合同文件、国家现行的相关标准、规范和规程、法律、法规及政府授权管理部门的规定及要求进行。

1.3  标书中所有设备及其备品备件，除本标书中规定的技术参数和要求外，其余均应遵循最新版本的国家标准（GB）、电力行业标准（DL）和国际单位制（SI）。如果供方有自已的标准或规范，应提供标准代号及其有关内容，并须经需方同意后方可采用，但原则上采用更高要求的标准。

1.4  如果供方选用本标书规定以外的标准时，则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在供方已证明替换标准相当或优于标书规定的标准，并从需方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文或英文版本。

1.5  供方提供的产品应满足本标书规定的技术参数和要求以及如下的专用标准：

2、技术要求

2.1  高压开关柜设备制造商具体要求：

2.1.1本技术规范适用于公司10kV箱式开闭所(SF6气体绝缘),它提出了该设备本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

2.1.2本规范作为强制性技术要求，供方应按协议相应的条文进行设备设计、制造和试验，并且满足设备的行业标准、国家标准中相关条文的要求。

2.1.3本规范是最低限度的技术要求,供方应提供符合技术要求和工业标准的优质产品。

2.1.4本规范经供、需双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

2.1.5本规范文件未尽事宜,由供、需双方协商确定。

- 拟使用高压开关柜品牌：国内一、二线品牌。

- 具有设备的详细技术性能、功能和指标、工作原理、结构（容量、尺寸和重量）等，并应有厂家文件予以证明。

- 具有高压开关柜相对应的型式试验报告。

- 主要部件的生产厂商资料及该部件的技术指标。

- 如果本标书中有某些没有提及的功能而投标方已经考虑到的，或者投标方有新的和更合理的建议，投标方应将其作为副件提供。

- 本工程采用金属铠装中置移开式开关柜（KYN28-12KV型）,详见设计图纸,每台高压柜的外形参考尺寸为800x1600x2200，具体尺寸已投标报价为准。

- 开关柜应具有“五防”功能，即防止误分误合断路器；防止带负荷推入或拉出隔离插头；防止带电合接地开关；防止接地开关在合闸位置送电；防止误入带电间隔。

- 开关柜内手车的推进，抽出应灵活方便，不产生冲击力。

- 真空断路器等可移开部件的“插入”及“抽出”，应考虑到其安全性并具有可靠的联锁机构。

- 柜内继电器等的布置应考虑防震，当高压室门打开或关闭及断路器操作时，保护不误动作。

- 外壳防护等级为不低于IP4X，断路器室门打开时为不低于IP2X，电缆进线孔应有密封措施。

规范引用文件

下列标准所包含的条文，通过在本规范中引用而构成为本规范的条文。本规范签订时，所示版本均为有效。但标准如有修订，按标准最新版本引用。

GB 3906-2006       《3-35kV交流金属封闭开关设备》

GB/T11022-1999     《高压开关设备和控制设备标准的共用技术条件》

GB 3804-2004       《3～63kV交流高压负荷开关》

GB 16926—1997     《交流高压负荷开关—熔断器组合电器》

GB4109-88	    《交流电压高于1000V的套管通用技术条件》

GB11033           《额定电压26/ 35 kV 及以下电力电缆附件基本技术要求》

GB7354-87	    《局部放电测量》

GB5589.2	    《电缆附件试验方法》恒压负荷循环试验

GB11032		    《交流无间隙金属氧化物避雷器》

DL/T 593-1996      《高压开关设备的共用订货技术导则》

DL/T 404-1997      《户内交流高压开关柜订货技术条件》

DL/T 791-2001      《户内交流充气式开关柜选用导则》

DL/T402-1999       《交流高压断路器订货技术条件》

IEC 298-1990       《1kV以上52kV及以下交流金属封闭开关设备和控制设备》

IEC 420:1990       《高压交流负荷开关—熔断器的组合电器》

IEC60502		第4部分：《额定电压6~30kV电缆附件试验要求》

3．使用环境条件

最高温度:    +55℃

最低温度:    -25℃

最大日温差:  30K

日照强度     0.1W/cm² （风速：0.5m/s）

海拔高度:    ≤1000m

环境相对湿度(在25℃时)

日平均值:    ≤95％

月平均值:    ≤90％

最大风速     45m/s(注：风速是指离地面10m高度的10min平均风速)

耐地震能力   地面水平加速度3.0m/S²；垂直加速度1.5m/S²同时作用,安全系数不小于1.67。

覆冰厚度  10mm
污秽等级：   Ⅳ级

安装地点：   户外

4．技术要求

4.1主要技术参数

| 序号 | 名 称 |  |  | 单位 | 标准参数值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 共箱式全绝缘柜共用参数 |  |  |  |  |
| 1 | 额定电压 |  |  | kV | 12 |
| 2 | 绝缘介质 |  |  |  | SF6 |
| 3 | 额定频率 |  |  | Hz | 50 |
| 4 | 额定电流 |  |  | A | 630 |
| 5 | 温升试验电流 |  |  |  | 1.1Ir |
| 6 | 额定工频1min耐受电压（相对地） |  |  | kV | 42 |
| 7 | 额定雷电冲击耐受电压峰值（1.2/50s）（相对地） |  |  | kV | 75 |
| 8 | 额定短路开断电流 |  |  | kA | 20 |
| 9 | 额定短路关合电流 |  |  | kA | 50 |
| 10 | 额定短时耐受电流及持续时间 |  |  | kA/s | 20/4 |
| 11 | 额定峰值耐受电流 |  |  | kA | 50 |
| 12 | 燃弧持续时间 |  |  | s | ≥0.5 |
| 13 | 额定有功负载条件下开断次数 |  |  | 次 | 100 |
| 14 | 辅助和控制回路短时工频耐受电压 |  |  | kV | 2 |
| 15 | 供电电源 |  | 控制回路（独立） | V | DC 24 |
|  |  |  | 辅助回路 | V | DC24/AC 220 |
|  |  |  | 储能回路（独立） | V | DC 24/AC 220 |
| 16 | 使用寿命 |  |  | 年 | ≥20 |
| 17 | 设备尺寸 |  | 单台环网柜尺寸 （长×宽×高） | mm× mm×mm | 325*751*1600 |
| 18 | 气室防护等级 |  |  |  | IP65 |
| 19 | SF6气体额定压力（20℃表压） （充气柜适用） |  |  | MPa | 0.05 |
| 20 | SF6气体年漏气率 |  |  |  | ≤0.1% |
| 21 | 操动机构型式或型号 |  |  |  | 电动，并具备手动操作功能 |
| 22 | 备用辅助接点 |  |  |  | 2动合2动断 |
| 二 | 配网自动化要求 |  |  |  |  |
| 1 | 自动化配置 |  |  |  | 带配电网自动化接口 |
| 三 | 箱体要求 |  |  |  |  |
| 1 | 箱体 |  | 外壳材质 |  | 不锈钢，厚度不小于2mm，（颜色环保绿）底座采用12#槽钢 |
|  |  |  | 防护等级 |  | IP4X |
| 2 | 外形尺寸 |  |  |  | 详见附图 |
| 四 | 断路器参数 |  |  |  |  |
| 1 | 型号 |  |  |  | 真空断路器 |
| 2 | 灭弧室类型 |  |  |  | 真空 |
| 3 | 额定电流 |  |  |  | 630 |
| 4 | 主回路电阻 |  |  |  | ≤300 |
| 5 | 额定工频1min耐受电压 |  | 隔离断口 | kV | 48 |
|  |  |  | 相间、对地 |  | 42 |
|  | 额定雷电冲击耐受电压 峰值（1.2/50s） |  | 隔离断口 | kV | 85 |
|  |  |  | 相间、对地 |  | 75 |
| 6 | 额定短路开断电流 |  | 交流分量有效值 | kA | 20 |
|  |  |  | 时间常数 | ms | 45 |
|  |  |  | 满容量开断次数 | 次 | ≥30 |
|  |  |  | 首相开断系数 |  | 1.5 |
| 7 | 额定短路关合电流 |  |  | kA | 50 |
| 8 | 额定短时耐受电流 |  |  | kA/s | 20/4 |
| 9 | 额定峰值耐受电流 |  |  | kA | 50 |
| 10 | 断路器开断时间 |  |  | ms | ≤60 |
| 11 | 断路器合闸弹跳时间 |  |  | ms | ≤2 |
| 12 | 断路器分闸时间 |  |  | ms | ≤40 |
| 13 | 断路器合闸时间 |  |  | ms | ≤60 |
| 14 | 断路器分、合闸平均速度 |  | 分闸速度 | m/s | 38 |
|  |  |  | 合闸速度 |  | 23 |
| 15 | 机械稳定性 |  |  | 次 | ≥10 000 |
| 16 | 额定操作顺序 |  |  |  | O–0.3s–CO–180s–CO |
| 17 | 辅助和控制回路短时工频耐受电压 |  |  | kV | 2 |
| 18 | 异相接地故障开断试验 |  | 试验电流 | kA | 17.32 |
|  |  |  | 试验电压 | kV | 12 |
| 19 | 容性电流开合试验 （试验室） |  | 试验电流 | A | 电缆：25 |
|  |  |  | 试验电压 | kV | 1.4×12/ |
|  |  |  | C2级： CC1：48×O； CC2：24×O和24×CO； BC1：24×O； BC2：80×CO |  | C2级 |
| 五 | 负荷开关参数 |  |  |  |  |
| 1 | 灭弧室类型 |  |  |  | SF6 |
| 2 | 额定电流 |  |  | A | 630 |
| 3 | 额定工频1min 耐受电压 | 隔离断口 |  | kV | 48 |
|  |  | 相间、对地 |  |  | 42 |
|  | 额定雷电冲击耐受电压峰值（1.2/50s） | 隔离断口 |  | kV | 85 |
|  |  | 相间、对地 |  |  | 75 |
| 4 | 额定短时耐受电流 |  |  | kA/s | 20/4 |
| 5 | 额定峰值耐受电流 |  |  | kA | 50 |
| 6 | 机械稳定性 |  |  | 次 | ≥5000 |
| 7 | 额定电缆充电开断电流 |  |  | A | ≥10 |
| 8 | 切空载变压器电流 |  |  | A | 15 |
| 9 | 额定有功负载电流 |  |  | A | 630 |
| 六 | 接地开关参数 |  |  |  |  |
| 1 | 额定短时耐受电流 |  |  | kA/s | 20/2 |
| 2 | 额定峰值耐受电流 |  |  | kA | 50 |
| 3 | 额定短路关合电流 |  |  | kA | 50 |
| 4 | 额定短路关合电流次数 |  |  | 次 | ≥2 |
| 5 | 机械稳定性 |  |  | 次 | ≥3000 |
| 七 | 电流互感器参数 |  |  |  |  |
| 1 | 型式或型号 |  |  |  | 干式电磁式 |
| 2 | 绕组1 |  | 额定电流比 |  | 600/5 |
|  |  |  | 额定负荷 | VA | ≥10 |
|  |  |  | 准确级 |  | 0.5 |
|  | 绕组2 |  | 额定电流比 |  | 600/5 |
|  |  |  | 额定负荷 | VA | ≥10 |
|  |  |  | 准确级 |  | 10P10 |
| 八 | 电压互感器及熔断器参数 |  |  |  |  |
| 1 | 型式或型号 |  |  |  | 干式电磁式 |
| 2 | 额定电压比 |  |  |  | 10/0.1/0.22 |
| 3 | 准确级 |  |  |  | 0.5/3 |
| 4 | 接线级别 |  |  |  | V/V |
| 5 | 额定容量 |  |  | VA | 50/500 |
| 6 | 三相不平衡度 |  |  | V | 1 |
| 7 | 低压绕组1min工频耐压 |  |  | kV | 2 |
| 8 | 额定电压因数 |  |  |  | 1.2倍连续，1.9倍8h |
| 9 | 熔断器型式 |  |  |  | 限流型 |
| 10 | 熔断器的额定电流（与电压互感器配合使用） |  |  | A | 1 |
| 11 | 熔断器的额定短路开断电流 |  |  | kA | 50 |
| 九 | 避雷器参数 |  |  |  |  |
| 1 | 型式 |  |  |  | 复合绝缘金属氧化物避雷器 |
| 2 | 额定电压 |  |  | kV | 17 |
| 3 | 持续运行电压 |  |  | kV | 13.6 |
| 4 | 标称放电电流 |  |  | kA | 5 |
| 5 | 陡波冲击电流下残压峰值（5kA，1/3s） |  |  | kV | ≤51.8 |
| 6 | 雷电冲击电流下残压峰值（5kA，8/20s） |  |  | kV | 45 |
| 7 | 操作冲击电流下残压峰值（250A，30/60s） |  |  | kV | ≤38.3 |
| 8 | 直流1mA参考电压 |  |  | kV | ≥24 |
| 9 | 75%直流1mA参考电压下的泄漏电流 |  |  | A | ≤50 |
| 10 | 工频参考电压（有效值） |  |  | kV | ≥16 |
| 11 | 工频参考电流（峰值） |  |  | mA | 1 |
| 12 | 持续电流 |  | 全电流 | mA | 200 |
|  |  |  | 阻性电流 | A | 50 |
| 13 | 长持续时间冲击耐受电流 |  |  | A | 400（峰值） |
| 14 | 4/10s大冲击耐受电流 |  |  | kA | 65（峰值） |
| 15 | 动作负载 |  |  |  | 115℃,100h，Ka(max)=1.05 |
| 16 | 工频电压耐受时间特性 |  |  |  | 1.10Ur 10S 1.00Ur 2h 0.85Ur 24h |
| 17 | 千伏额定电压吸收能力 |  |  | kJ/kV | 2.0kJ/ kV |
| 18 | 压力释放能力 |  |  | kA/s | 25/0.2 |
| 十 | 母线参数 |  |  |  |  |
| 1 | 材质 |  |  |  | 铜 |
| 2 | 额定电流 |  |  | A | 630 |
| 3 | 额定短时耐受电流 |  |  | kA/s | 20/4 |
| 4 | 额定峰值耐受电流 |  |  | kA | 50 |
| 5 | 导体截面 |  |  | mm2 | ≥320 |

4.2 技术要求

系统中性点接地方式： 经消弧线圈接地或不接地系统

4.2.1开闭所配置的负荷开关及断路器，进线负荷开关，出线断路器。

4.2.1.1 负荷开关

（1） 该环网柜为共箱式全绝缘柜，配置的SF6充气式负荷开关，全部带电体封闭在不锈钢气箱内，气箱应满足防污、防凝露要求,并设置防爆装置。

（2）馈线使用的负荷开关，两工位式设计，即：合、分、接地同一操作机构。负荷开关和接地开关应具备完善的机械联锁防误操作功能,以满足“五防要求”；进线使用的负荷开关，三工位式设计，接地开关操作孔应加挂锁,防止带电误合接地刀，以达到“五防”要求。

（3）负荷开关，接地开关应分别带2个常开+2个常闭位置辅助接点。负荷开关动、静触头闭、开距离不应小于45.5mm。

（4）负荷开关的操作采用电动与手动合一方式弹簧操作机构，操作电源由本柜提供,电源电压为DC24V。

（5）机械操作次数：≥5000次

额定电流（630A）操作次数：≥200次

接地开关寿命≥3000次

4.2.1.2 断路器

（1）环网柜配置的断路器选用真空断路器。

（2） 断路器操作机械按设计配置, 采用电动与手动合一方式弹簧操作机构，操作电源电压为DC24V。

（3）断路器应加配接地开关, 断路器开关和接地开关应具备完善的机械联锁防误操作功能，接地开关操作孔应加挂锁，防止带电误合接地刀，以满足“五防要求”。

4.2.1.3 环网柜单元提供开关、刀闸和接地位置信号，故障跳闸保护动作信号、远方/就地，SF6压力告警，弹簧储能，环网柜电池欠压等信号。

4.2.1.4

应采用三工位下隔离接地刀闸，或者下隔离刀闸与接地刀闸分别独立设计。隔离刀闸断开的情况下，不应对开关合闸进行电气及机械闭锁。开关合上的情况下，应对隔离刀闸有可靠的机械闭锁。

4.2.1.5 断路器故障跳闸后，不用现场复位即可远方遥控电动合闸。

4.2.2 一次接线配置

4.2.2.1系统接线：进线为负荷开关、出线为断路器。具体按照设计的一次系统图接线方案配置（见附图）。

4.2.2.2环网柜各单元按设计需要选配避雷器，仅进线单元配故障指示器。每台环网柜的CT、避雷器PT熔管、电缆头等附件放在环网柜舱内随柜发货。

4.2.2.3环网柜配置三相PT，PT接在母线上。供检测母线电压及操作电源使用。用于户外的电压互感器主要技术参数如下：额定电压比：10/0.1/0.22kV；准确级：0.5/3级；极限输出容量：500VA。PT一次保险便于更换，并加装电压表显示一次侧电压。

4.2.2.4操作电源采用后备式DC24V系统、配置≥16Ah高容量蓄电池，保证在本柜电源失电的情况下至少能使开关分、合操作不少于30次。AC220V电源取自PT，经变压整流后输出直流24V，供分合闸装置使用。

4.2.2.5环网柜单元配置保护与测量一体化CT，配A、B、C三相和零序。三相CT测量绕组变比600/5。零序CT测量绕组变比150/5，视DTU的设计需要选定。所有CT测量绕组精度0.5级，保护绕组10P级。

4.2.2.6高压带电显示装置

除应符DL/T538－93的要求外，还应满足下列规定：

（1）高压带电显示装置的接线端子应有良好的电接触，标志清晰，各元件的焊接应牢固，不得虚焊。支柱绝缘子式和感应式显示器外壳应有明显得接地标志；接地导线采用截面不小于4mm平方的多股绞线；接地螺钉直径不得小于4mm；接地面应有防绣措施。

（2）高压带电显示装置在额定相电压的15％～65％时，显示器应能指示。在额定相电压的65％～100％时，应满足发光亮度的要求。

（3）高压带电显示装置的显示器接线端子对地和端子之间应能承受2000V/1min的工频耐压。传感器电压抽取及引线对地应能承受2000V/1min的工频耐压。

（4）带电显示装置带二次核相孔。

4.2.3 二次接线配置

4.2.3.1 电气接线

（1）环网柜内控制、电源、通信、接地等所有的二次线均用阻燃型软管或金属软管或线槽进行全密封，应采用塑料扎带固定，不允许采用粘贴方式固定；

（2）环网柜上的各电器元件应能单独拆装更换而不影响其它电器及导线束的固定。每件设备的装配和接线均应考虑在不中断相邻设备正常运行的条件下无阻碍地接触各机构器件并能完成拆卸、更换工作；

（3）环网柜内二次回路接线端子应具备阻燃功能；

（4）端子排应便于更换且接线方便。正、负电源之间以及经常带电的正电源与合闸或跳闸回路之间，必须至少以一个端子隔开；每个接线端子最多允许接入两根线；

（5） 环网柜、二次回路及端子的编号均使用拉丁字母、阿拉伯数字，此编号均与所提供的文件、图纸相一致，接地端子应标示明确。电缆两端有标示牌、标明电缆编号及对端连接单元名称。二次接线芯线号头编号应用标签机打印，标识应齐全、统一，字迹清晰、不易脱落。

（6）设有断路器的环网柜，应配套配置综合继电保护装置，并完成相关接线。

4.2.3.2后备电源

（1）环网柜配置后备电源，线路停电后，自动投入备用电源，实现环网单元的电动分合闸；

（2）后备电源在外部交流电源通电的情况下，蓄电池可自动进行浮充。在外部交流电源失电的情况下电池自动投入到系统中运行。后备电源应保证停电后能分合闸操作3次，维持终端及通信模块至少运行8小时。

4.2.3.3 DTU

（1）DTU柜由需方自备。

（2）预留DTU控制回路接口。所有信号、测量和控制节点全部引至环网柜侧柜统一的端子排。环网柜单元及侧柜的所有CT回路端子必须采用便于测试线插拔的4mm继保测试端子，且CT回路可用滑片方便地开断或连通。

4.2.4 气箱

4.2.4.1气箱采用不小于2.5mm厚优质不锈钢板制造，采用先进技术焊接，具有全绝缘、全密封、体积小、可适应各种气候运行的特性，箱体防护等级IP65。

4.2.4.2配有绝缘气体压力表和低压报警装置，气压表按不同颜色区分正常/危险压力。

4.2.5 外壳

4.2.5.1开闭所的外箱体采用厚度不小于2mm的不锈钢板制造。箱体要有通风窗，防护等级不小于GB4208规定的，金属外壳表面覆盖层为静电喷涂而成，涂层漆膜厚度不小于150μm并应均匀一致,至少15年不褪色。箱体表面还应有非常明显的可反光夜视安全标志,并设置安装吊钩，箱内配置防潮装置。

4.2.5.2 箱体应有足够的机械强度，满足IP4X防护密封安全要求；在起吊、运输和安装时不应变形或损伤。

4.2.5.3 外壳标准颜色为环保绿。（或按设计要求，喷涂与周围环境相协调的色彩。）

4.2.5.4 门开启角度应大于90°，并设定位装置。门应有密封措施，并装有把手、暗闩和能防雨、防堵、防锈的挂锁。门的设计尺寸应与所装用的设备尺寸相配合，并设置挂锁孔。

4.2.5.5 箱体应设足够的自然通风口和隔热措施，以保证在正常条件下运行时，所有电器设备的温度不超过其最大允许温度。

4.2.5.6 箱体应有可靠的密封性能，防小动物进入和防渗、漏雨水措施。箱体内部金属构件亦应进行防锈处理和喷涂防护层。

4.2.5.7箱门内侧应标出主回路的线路图，同时应注明操作程序和注事项。信号灯及仪表的装设位置应易于观察和安全地更换，其位置应便于巡视。

4.2.5.8箱体内部预留侧柜，以便安装配电自动化终端(DTU)和光纤熔接盒，侧柜地面应留有敷设光缆所需的直径50mm的孔洞。预留空间应大于即将安装的DTU尺寸。侧柜单独开门，实现二次与一次相隔离。若侧柜有门槛，应视DTU的开门设计情况看是否应该加装基座。在侧柜里应有固定DTU的相应设计。

4.2.6  接地

4.2.6.1开闭所的接地系统应符合DL/T621-1997《交流电气装置的接地》的要求。

4.2.6.2接地回路应能承受的短时耐受电流最大值应不小于主回路额定短时耐受电流的87％。

4.2.6.3主回路的接地按 DL/T 404相关规定，并作如下补充：

（1）主回路中凡规定或需要人可触及的所有部件都应可靠接地并符合DL/T 621中的规定；接地母线应分别设有不少于二处与接地系统相连的端子，并应有明显的接地标志；

（2）主回路中均应设置可靠的适用于规定故障条件的接地端子，该端子应有一紧固螺钉或螺栓用来连接接地导体，紧固螺钉或螺栓的直径应不小于12mm；

（3）接地连接点应标以GB/T 5465.2中规定的保护接地符号,与接地系统连接的金属外壳部分可以视为接地导体；

（4）人可触及的电缆预制式电缆终端表面应涂覆半导电或导电屏蔽层，电缆终端半导电或导电屏蔽层连接后应与接地母线可靠连接；

（5）接地导体应采用铜质导体。

（6）外壳应设置接地极（扁铁）引入孔。

4.2.7电缆附件

采用硅橡胶全密闭电缆插头，全绝缘、全密封、可触摸型式，满足防潮、防凝露的要求，采用螺栓紧固连接。电缆附件应满足标称电压8.7/15kV(Um=17.5kV)电缆的配合使用要求，每一只电缆头外壳应可靠接地。暂时未接入电缆的电缆终端应装设绝缘封帽，绝缘封帽应可靠接地。

4.2.8零配件要求

4.2.8.1开闭箱各单元应预留FTU/RTU和通讯装置(MODEM)的安全空间,适应各种形式的配电自动化使用。供货方提供分接箱的备品备件及专用工具。

4.2.8.2供方应对开闭所的零配件质量负责,应注明主要零配件（SF6负荷开关、断路器、套管接头、可触摸型电缆头、CT、PT、带电指示器、短路故障指示器、避雷器等）的生产厂家、型号等，应符合有关的国家或国际标准，并提供相应的出厂和验收证明。

4.3安装要求

供货方在安装和启动时提供安装指导服务，提出技术建议。

4.4铭牌的要求

4.4.1开闭所应设铭牌，铭牌的材料应不受气候的影响,并应固定在明显可见位置,铭牌上所标的项目内容应清晰且牢固。下述项目应标注在铭牌上：

4.4.2铭牌中至少应包含以下内容

- 额定电压                       Ur

- 额定电流                       Ir

- 额定频率                       fr

- 额定工频耐受电压               Ud

- 额定雷电冲击耐受电压           Up

- 额定短时耐受电流               Ik

- 额定峰值耐受电流               Ip

- 额定短路持续时间               tk

- 额定操作电压                   Ua

- 额定辅助电压                   Ua

- 额定短路开断电流

- 内部电弧等级

- 制造厂名称

- 制造年月

- 产品型号

- 出厂编号

5.试验

开闭所应按照有关国家标准和行业标准规定的项目、方法进行试验,并且各项试验结果应符合本技术条件书4.1条款的要求。

5.1 型式试验项目（提供经过型式试验的鉴定报告）

5.1.1  绝缘试验，包括雷电和操作冲击试验；1min工频耐压试验；人工污秽试验(包括凝露试验)；局部放电试验及直流压试验。

5.1.2  机械试验，机械操作试验；常温下机械定性试验；端子静力试验。

5.1.3  主回路电阻测量。

5.1.4  短时耐受电流和峰值耐受电流试验。

5.1.5  长期工作时的发热试验（温升试验）

5.1.6  容性电流开合试验，包括空载架空线路；电缆的开合试验；多组电容器并联下的开合电容器组试验。

5.1.7  小电感电流的开合试验，空载、起动、制动时电动机的开合试验。

5.1.8  环境条件下的试验，包括高、低温试验；湿度试验；密封试验；地震考核。

5.2出厂试验项目

5.2.1  主回路的工频耐压试验

5.2.2  辅助回路和控制回路的工频耐压试验

5.2.3  局部放电测量（电缆附件）

5.2.4  测量主回路电阻

5.2.5  机械性能、机械操作及机械防止误操作装置或电气、机械联锁装置功能的试验

5.2.6  仪表、继电器元件校验及接线正确性检定

在使用中可以互换的具有同样额定值和结构的组件，应检验互换性。

5.3现场验收试验项目

5.3.1 机械操作试验；

5.3.2 主回路绝缘试验；

5.3.3 测量和检测装置的校验；

5.3.4 辅助回路绝缘试验；

5.3.5 相位检查

5.3.6 防护等级的检定。

6．其它

6.1供货方应提供符合本次招标全新的、合格的开关柜和附助设备。

6.2中标方保证制造过程中的所有工艺、材料试验等（包括卖方的外购件在内）均符合本规范书的规定。

6.3附属及配套设备应满足本规范书及相关规定的标准和要求，并提供试验报告和产品合格证。

6.4 供货方应向运检部提供以下资料：

（1）每台环网柜的出厂检测报告，纸质版一式两份加盖公章，随柜发送。

（2）环网柜一次图、二次原理接线图、基础图，纸质版一式两份加盖公章。

（3）CT、PT等主要一次元件的合格证或出厂检测报告。

6.5中标方有遵守本规范书中各条款和工作项目的ISO9001、GB/T19000系列质量保证体系，该质量保证体系已经通过国家认证和正常运转。

6.6中标方应对产品的原材料及零配件质量向需方负责。

6.7产品质保期为投运后二年，在此期间，若发生由于产品质量导致的缺陷，供货方免费进行维修，更换损坏的零部件。

7．包装、运输及储存

7.1开闭所制造完成并通过试验后及时包装，否则不能得到切实的保护。其包装符合铁路和公路和海运部门的有关规定。

7.2包装箱上有明显的包装储运图示标志，并标明招标方的订货和发货号。

7.3在运输中直立放置，不许倒置、侧放。

7.4随产品提供的技术资料完整无缺。

7.5原材料及零配件按要求填写装箱清单。

8.产品供货规格、范围

本协议设备采购数量以最终订货合同为准。

8.1产品供货规格、范围：见供货需求一览表

附表1

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 工程项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10kV箱式开闭所 |  | 台 |  |  |

9附图

10kV箱式开闭所一次系统图

2.3 电力电缆具体要求：

- 拟使用电力电缆品牌：甲方自行购买、乙方敷设。

- 具有3C国家强制质量认证；具有由国家权威机构出具的电力电缆检测报告；

- 电缆终端头金属铠装护套采用直接接地方式, 接地电阻R≤4Ω。

- 电缆二侧终端头处预盘5米电缆。

2　规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 311.1　高压输变电设备的绝缘配合

GB/T 2951　电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法

GB/T 2952　电缆外护层

GB/T 3048.10　电线电缆电性能试验方法  第10部分：挤出护套火花试验

GB/T 3048.12　电线电缆电性能试验方法  第12部分：局部放电试验

GB/T 3956　电缆的导体

GB/T 6995　电线电缆识别标志方法

GB/T 11019　电缆用铝带

GB/T 12706.2　额定电压1kV（Um=1.2kV）到35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及其附件　第2部分：额定电压6kV（Um=7.2kV）到30kV（Um=36kV）电缆

GB/T 14315　电力电缆导体用压接型铜、铝接线端子和连接管

GB/T 19001  质量管理体系要求

GB/T 19666　阻燃和耐火电线电缆通则

JB/T 8137  电线电缆交货盘

35kV及以下电力电缆采购标准 第2部分：35kV及以下三芯电力电缆专用技术规范

3　术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1　招标人 ：提出招标项目，进行招标的法人或其他组织。

3.2　投标人  ：响应招标、参加投标竞争的法人或者其他组织。

3.3　卖方（供方）：供本部分货物和技术服务的法人或其他组织，包括其法定的承继者。

3.4  买方（需方） ：购买本部分货物和技术服务的法人或其他组织，包括其法定的承继者和经许可的受让人。

4　总则

4.1　一般规定

4.1.1　投标人应具备招标公告所要求的资质，具体资质要求详见招标文件的商务部分。

4.1.2　投标人须仔细阅读包括本部分在内的招标文件阐述的全部条款。投标人提供的设备应符合招标文件所规定的要求，投标人亦可以推荐符合本部分要求的类似定型产品，但必须提供详细的技术偏差。如有必要，也可以在技术投标文件中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。

4.1.3　本部分提出了对设备的技术参数、性能、结构、试验等方面的技术要求。

4.1.4　本部分提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应提供符合本部分引用标准的最新版本标准和本部分要求的全新产品。

4.1.5　如果投标人没有以书面形式对本部分的条文提出差异，则意味着投标人提供的设备完全符合本部分的要求。

4.1.6　本部分将作为订货合同的附件，与合同具有同等的法律效力。本部分未尽事宜，由合同签约双方在合同谈判时协商确定。

4.1.7　本部分中涉及有关商务方面的内容，如与招标文件的商务部分有矛盾时，以商务部分为准。

4.1.8　本部分各条款如与《35kV及以下电力电缆采购标准》中有冲突时，以《35kV及以下电力电缆采购标准》为准。

4.2　投标人应提供的资格文件

4.2.1　拥有权威机构颁发的GB/T 19001认证证书或等同的质量保证体系认证证书。

4.2.2　具有履行合同所需的生产技术和生产能力的文件资料。

4.2.3　有能力履行合同设备维护保养、修理及其他服务义务的文件。

4.2.4　投标人应提供国家电网公司认可的专业检测机构出具的不超过五年的与所招标型号、规格相同/相近的电力电缆型式试验报告，型式试验报告中电缆的截面不得小于本次招标电缆的截面，报告应由具有资质的第三方权威检测机构出具。

4.2.5　投标人所提供的组部件和主要材料如需向外协单位外购时，投标人应列出外协单位清单，并就其质量做出承诺。同时提供外协单位相应的例行检验报告、投标人的进厂验收证明、外协单位的相应资质证明材料和长期供货合同。

4.3　工作范围和进度要求

4.3.1　本部分适用于《35kV及以下电力电缆采购标准》中所有采购的电力电缆。具体为：提供符合本部分要求的电力电缆、相应的试验、工厂检验、试运行中的技术服务。

4.3.2　卖方在提供的电缆数量较大或买方认为重要的线路时，应在合同签订后不超过两周的时间内尽快向买方提交一份详细的生产进度表。这份生产进度表应以图表形式说明设计、试验、材料采购、制造、工厂检验、抽样检验、包装及运输，包括对每项工作及其过程足够详细的全部细节。

4.3.3　投标人应满足招标文件内交货时间要求。投标人对于因某种特殊原因造成的交货时间延误情况，应在投标文件中提供相应的采取补救措施的应急预案。

4.4　对说明书和试验报告的要求

4.4.1　技术资料和图纸的要求

4.4.1.1　如有必要，工作开始之前，卖方应提供6份文件并经买方批准。对于买方为满足本部分的要求直接做出的修改，卖方应重新提供修改的文件。

4.4.1.2　卖方应在生产前1个月（特殊情况除外）将生产计划通知买方，如果卖方在没有得到批准文件的情况下着手进行工作，卖方应对必要修改发生的费用承担全部的责任，文件的批准应不会降低产品的质量，并且不因此减轻卖方为提供合格产品而承担的责任。

4.4.1.3　应在试验开始前1个月提交详细试验安排表。

4.4.1.4　所有经批准的文件都应有对修改内容加标注的专栏，经修改的文件应用红色箭头或其他清楚的形式指出修改的地方，应该在文件的适当地方写上买方的名称、标题、卖方的专责工程师的签名、准备日期和相应的文件编号。文件的尺寸一般应为210mm×297mm（A4纸型），同时应将修改的文件提交给买方。

4.4.2　产品说明书

4.4.2.1　提供电缆的结构型式的简要概述及照片。

4.4.2.2　说明书应包括下列各项：型号、结构尺寸（附结构图）、技术参数、适用范围、使用环境、安装、维护、运输、保管及其他需注意的事项等。

4.4.3　试验报告

4.4.3.1　提供电缆的出厂试验报告。

4.4.3.2　提供与所招标型号相同/相近的电力电缆的型式试验报告。

4.4.3.3　需要时提供特殊试验报告，如阻燃试验、防白蚁试验等。

4.5　投标人应提交的技术数据和信息

4.5.1　每个投标人应提供《35kV及下电力电缆采购标准》和附录中要求的全部技术资料。

4.5.2　投标人提供的电力电缆的特性参数和其他需要提供的信息。

4.6　应满足的标准

装置至少应满足GB 311.1 GB/T 2951、GB/T 2952、GB/T 3048.10、GB/T 3048.12、GB/T 3956、GB/T 6995、GB/T 7354、GB/T 11019、GB/T 12706.2、GB/T 14315、GB/T 19666、JB/T 8137等标准的要求。

5　技术参数和性能要求

5.1　电缆结构

5.1.1　导体

导体表面应光洁、无油污、无损伤屏蔽及绝缘的毛刺、锐边，无凸起或断裂的单线。导体应为圆形并绞合紧压，紧压系数不小于0.9，其他应符合GB/T 3956的规定。

800mm2以下导体应采用紧压圆形导体结构；800mm2的导体可任选紧压导体或分割导体结构，1000mm2及以上应采用分割导体结构。

5.1.2　挤出交联工艺

导体屏蔽、绝缘、绝缘屏蔽应采用三层共挤工艺，全封闭化学交联。绝缘料采用交联聚乙烯料，半导电屏蔽料采用交联型材料，绝缘料和半导电料从生产之日到使用不应超过半年。生产厂家提供对产品工艺制造水平的描述，包括干式交联流水线方式，生产设备中的测偏装置、干式交联，冷却装置的描述等。

5.1.3　导体屏蔽

导体屏蔽应为挤包的半导电层，电阻率不大于100·cm。半导电层应均匀地包覆在导体上，并与绝缘紧密结合，表面光滑，无明显绞线凸纹，不应有尖角、颗粒、烧焦或擦伤的痕迹。

标称截面积为500mm2及以上电缆导体屏蔽应由半导电带和挤包半导电层复合组成。

5.1.4　绝缘

绝缘标称厚度tn为4.5mm，绝缘厚度平均值应不小于标称值，任一点最小测量厚度应不小于标称厚度tn的90%。任一断面的偏心率［（最大测量厚度－最小测量厚度）/最大测量厚度］应不大于10%。

电缆的绝缘偏心度应符合下式规定：(tmaxtmin)/tmax≤10%

式中　tmax	——绝缘最大厚度，mm；

tmin	——绝缘最小厚度，mm。

tmax和tmin在绝缘同一断面上测得。

5.1.5　绝缘屏蔽

绝缘屏蔽为可剥离或不可剥离挤包半导电层，电阻率不大于500·cm，半导电层应均匀地包覆在绝缘表面，表面应光滑，不应有尖角、颗粒、烧焦或擦伤的痕迹。从老化前后的试样绝缘上剥下挤包半导电屏蔽的剥离力应不小于8N和不大于45N，绝缘表面应无损伤及残留的半导电屏蔽痕迹。

三芯电缆绝缘屏蔽与金属屏蔽之间应有沿缆芯纵向的相色（黄绿红）标志带，其宽度不小于2mm。

5.1.6　金属屏蔽

5.1.6.1金属屏蔽应由一根或多根金属带、金属编织带、金属丝的同心层或金属丝与金属带的组合结构组成。

5.1.6.2　金属屏蔽中铜丝的电阻应符合GB/T 3956的要求。铜丝屏蔽的标称截面积应根据故障电流容量确定。

5.1.6.3　铜丝屏蔽由疏绕的软铜线组成，其表面应用反向绕包的铜丝或铜带扎紧，相邻铜丝的平均间隙应不大于4mm。

5.1.6.4　铜带屏蔽由一层重叠绕包的软铜带组成，绕包连续均匀、平整光滑、没有断裂，铜带间的平均搭盖率应不小于15% （标称值），其最小搭盖率应不小于5%。软铜带应符合GB/T 11091，铜带标称厚度为：——三芯电缆：≥0.10mm。

铜带的最小厚度应不小于标称值的90%。

5.1.6.5　标称截面积为500mm2及以上电缆的金属屏蔽应采用铜丝屏蔽结构，金属屏蔽中铜丝的电阻应符合GB/T 3956 的要求。

5.1.7　内衬层与填充

内衬层可以挤包或绕包，圆形绝缘线芯电缆只有在绝缘线芯间的间隙被密实填充时，才允许采用绕包内衬层，挤包内衬层前允许用合适的带子扎紧。

挤包内衬层的近似厚度应符合GB/T 12706.2的要求，有防水要求时，宜选用PE内衬层。

采用与电缆运行温度相适应的非吸湿性材料填充，应密实、圆整，并保证在成品电缆段附加老化试验后不粉化，三芯成缆后外形应圆整。

5.1.8　金属铠装

金属铠装分为金属带和金属丝两种。

金属带铠装采用双层镀锌钢带或涂漆钢带，螺旋绕包两层，外层钢带的中间大致在内层钢带间隙上方，包带间隙应不大于钢带宽度的50%，绕包应平整光滑，3×240mm2及以上电缆的钢带标称厚度为0.8mm，3×240mm2以下电缆的钢带标称厚度为0.5mm。

金属丝铠装应紧密，必要时可在铠装外疏绕一条最小厚度为0.3mm的镀锌钢带，钢丝直径应符合GB/T 12706.2的要求。

单芯电缆的铠装应采用非磁性材料，宜选用非磁性不锈钢带或非磁性不锈钢钢丝。

5.1.9　外护套

外护套应采用聚氯乙烯或聚乙烯料挤包，有特殊要求时可使用化学添加剂，但所使用的添加剂不应包括对人类及环境有害的材料。外护套应有导电层，导电层应均匀、光滑、牢固、不脱落，在敷设和长期运行条件下应牢固包覆在绝缘外护套上。如选择挤出外电极方式，外电极最大电阻率不大于500·m。三芯电缆外护套标称厚度见表1。

表1　三芯电缆外护套标称厚度

| 电缆截面积（mm2） | 外护套标称厚度（mm） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 无铠装 | 有铠装 |  |
|  |  | 金属带 | 金属丝 |
| 35 | 2.5 | 2.6 | 2.7 |
| 70 | 3.6 | 3.8 | 3.9 |
| 95 | 3.7 | 3.9 | 4.1 |
| 120 | 3.8 | 4.1 | 4.2 |
| 150 | 3.9 | 4.2 | 4.3 |
| 185 | 4.0 | 4.3 | 4.4 |
| 240 | 4.2 | 4.5 | 4.6 |
| 300 | 4.3 | 4.6 | 4.7 |
| 400 | 4.6 | 4.9 | 5.0 |

外护套厚度平均值应不小于标称值，任一点最小厚度应不小于标称值的90%。

外护套通常为黑色或红色，也可以按照制造方和买方协议采用黑色以外的其他颜色，以适应电缆使用的特定环境。外护套应经受GB/T 3048.10规定的火花试验。

5.1.10　电缆不圆度

电缆不圆度应不大于10%。

电缆不圆度的计算公式为：

电缆不圆度=×100%

5.1.11　电缆阻燃要求

采用阻燃电缆时，电缆的阻燃特性和技术参数要求需符合GB/T 19666的相关规定。

5.2　密封和牵引头

电缆两端应用防水密封套密封，密封套和电缆的重叠长度应不小于200mm。如有要求安装牵引头，牵引头应与线芯采用围压的连接方式并与电缆可靠密封，在运输、储存、敷设过程中保证电缆密封不失效。

6　试验

6.1　试验条件

6.1.1　除非另有规定，电压试验的环境温度为（20±15）℃，其他项目试验的环境温度为（20±5）℃。

6.1.2　交流电压试验的频率为49Hz～60Hz，电压波形基本上应是正弦波形。

6.1.3　冲击电压试验波形规定波前时间为1µs～5µs，半峰值时间为40µs～60µs。

6.2　例行试验

例行试验通常应在每一个电缆制造长度长进行。标准规定的例行试验为：

a）	导体电阻测量；

b）	局部放电试验；

c）	工频交流电压试验。

6.2.1　导体电阻

应对每一根电缆长度所有导体进行测量。成品电缆或从成品电缆上取下的试样，应在保持适当温度的试验室内至少存放12h后测量。电阻测量值应按GB/T 3956规定的公式和系数校正到20下的1km长度的数值。每一根导体20根时的直流电阻应不超过GB/T 3956规定的相应的最大值。

6.2.2　局部放电

应按GB/T 3048.12进行局部放电试验，试验灵敏度应为10pC或更优。三芯电缆的所有绝缘线芯都应试验，电压施加于每一根导体和金属屏蔽之间。试验电压应逐渐升高到2U0并保持10s，然后缓慢降到1.73U0。在1.73U0下，应无任何由被试电缆产生的超过声明试验灵敏度的可检测到的放电。

6.2.3　工频交流电压试验

工频试验电压应为3.5U0，单相试验电压值为91.0kV，要求绝缘应无击穿。单芯电缆的试验电压应施加在导体和金属屏蔽之间，持续5min。对分相金属屏蔽的的三芯电缆，应在每一根导体与金属屏蔽层之间施加电压，持续5min。对不分相金属屏蔽的三芯电缆，应依次在每一根绝缘导体对其他所有导体及统包金属屏蔽层之间施加试验电压，持续5min。三芯电缆也可采用三相变压器，一次完成试验。

6.3　抽样试验

抽样试验一般包括但不限于以下试验：

a）	导体检查；

b）	尺寸检查；

c）	电压试验；

d）	XLPE绝缘热延伸试验；

e）	绝缘屏蔽剥离试验。

抽样试验的频度和试验要求应符合GB/T 12706.2的要求。

6.4　型式试验

具有特定电压和导体截面的一种型式的电缆通过了型式试验后，对于具有其他导体截面和/或额定电压的电缆型式批准依然有效，但应满足下列三个条件：

a）	绝缘和半导电屏蔽材料以及所采用的制造工艺相同；

b）	导体截面积不大于已试电缆；

c）	额定电压不高于已试电缆。

型式试验顺序及试验要求应符合GB/T 12706.2的要求。

6.5　安装后的电气试验

6.5.1主绝缘交流电压试验

在导体和金属屏蔽间施加20Hz～300Hz交流电压， 2.0U0、1h，绝缘不击穿。

6.5.2外护套直流耐压试验

在电缆的每相金属套（如铠装层）或金属屏蔽与接地之间施加直流电压10kV、1min，护套不击穿。

6.6　印刷标志耐擦试验

成品表面应连续凸印或喷印印刷厂名、型号、电压、导体截面、制造年份和计米长度标志，标志应字迹清楚、容易辨认、耐擦，达到GB/T 6995标准。

6.7　在目的地的检查

6.7.1　在货物到达目的地以后，买卖双方在目的地按提货单对所收到的货物的数量进行核对，并检查由于装运和卸货时货物的外伤情况。

6.7.2　若货物的数量和外观情况与合同不符，则卖方应按买方的要求，免费为买方改正或替换货物。

7　技术服务、工厂检验和监造及验收

7.1　技术服务

7.1.1　卖方在工程现场的服务人员称为卖方的现场代表。在产品进行现场安装前，卖方应提供现场代表名单、资质，供买方认可。

7.1.2　卖方的现场代表应具备相应的资质和经验，以督导安装、负责调试、投运等其他各方面，并对施工质量负责。卖方应指定一名本工程的现场首席代表，其作为卖方的全权代表应具有整个工程的代表权和决定权，买方与首席代表的一切联系均应视为是与卖方的直接联系。在现场安装调试及验收期间，应至少有一名现场代表留在现场。

7.1.3　当买方认为现场代表的服务不能满足工程需要时，可取消对其资质的认可，卖方应及时提出替代的现场代表供买方认可，卖方承担由此引起的一切费用。因下列原因而使现场服务的时间和人员数量增加，所引起的一切费用由卖方承担：

a）	产品质量原因；

b）	现场代表的健康原因；

c）	卖方自行要求增加人日数。

7.2　工厂检验和监造

7.2.1　卖方应在工厂生产开始前7天用信件或电传通知买方。买方将派出监造工程师或代表到生产厂家为货物生产进行监造和为检验做监证。

7.2.2　买方的代表自始至终应有权进入制造产品的工厂和现场，卖方应向买方代表提供充分的方便，以使其不受限制地检查卖方所必须进行的检验和在生产过程中进行质量监造。买方的检查和监造并不代替或减轻卖方对检验结果和生产质量而负担的责任。

7.2.3　在产品制造过程的开始和各阶段之前，卖方应随时向买方进行报告以便能安排监造和检验。

7.2.4　除非买方用书面通知免于检验，否则不应有从制造厂发出未经检查和检验的货物，在任何情况下都只能在圆满地完成本部分中所规定的全部检验之后，才能发运这些货物。

7.2.5　若买方不派代表参加上述试验，卖方应在接到买方关于不派员到卖方和（或）其分包商工厂的通知后，或买方未按时派遣人员参加的情况下，自行组织检验。

7.2.6　货物装运之前，应向买方提交6份检验报告。

7.3　验收

7.3.1　每盘电缆都应附有产品质量验收合格证和出厂试验报告。电缆合格证书应标示出生产该电缆的绝缘挤出机的开机顺序号和绝缘挤出顺序号。

7.3.2　买卖双方联合进行到样后的包装外观检查。

7.3.3　买卖双方联合进行产品结构尺寸检查验收。

7.3.4　如有可能，买卖双方联合按有关规定进行抽样试验。

8　产品标志、包装、运输和保管

8.1　成品电缆的护套表面上应有制造厂名、产品型号、额定电压、每米打字和制造年、月的连续标志，标志应字迹清楚，清晰耐磨。

8.2　除非另有规定，电缆应卷绕在符合JB/T 8137的电缆盘上交货，每个电缆盘上只能卷绕一根电缆。电缆的两端应采用防潮帽密封并牢靠地固定在电缆盘上。

8.3　在每盘电缆的外侧端应装有经采购方认可的敷设电缆时牵引用的拉眼或牵引螺栓。拉眼或牵引螺栓与电缆导体的连接，应能满足敷设电缆时的牵引方式和牵引该长度的电缆所需的机械强度。对机械强度的要求应由买方与卖方协商确定。

8.4　电缆盘的结构应牢固，筒体部分应采用钢结构。电缆卷绕在电缆盘上后，用护板保护，护板可以用木板或钢板。如采用木护板，在其外表面还应用金属带扎紧，并在护板之下的电缆盘最外层电缆表面上覆盖一层硬纸或其他具有类似功能的材料，以防碎石或煤渣等坚硬物体掉落在每匝电缆之间，在运输或搬运过程中损伤电缆外护套；如用钢板，则宜采用轧边或螺栓与电缆盘固定，而不应采用焊接固定。

8.5　在运输电缆时，卖方应采取防止电缆盘滚动的措施，例如将电缆盘放在托盘上。卖方应对由于未将电缆或电缆盘正确地扣紧、密封、包装和固定而造成的电缆损伤负责。

8.6　电缆盘在装卸时应采用专门的吊装工具以避免损坏电缆。

8.7　在电缆盘上应有下列文字和符合标志：

a）	合同号、电缆盘号；

b）	收货单位；

c）	目的口岸或到站；

d）	产品名称和型号规格；

e）	电缆的额定电压；

f）	电缆长度；

g）	表示搬运电缆盘正确滚动方向的箭头和起吊点的符号。

9　标准技术参数

技术参数特性表是国家电网公司对采购设备的基础技术参数要求，在招投标过程中，投标人应该依据招标文件，对技术参数特性表中标准参数值进行响应。

10kV三芯电力电缆技术参数特性见表1。物资必须满足《35kV及以下电力电缆采购标准》的要求。

表1　技术参数特性表

| 电缆结构技术参数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电缆型号 |  | 按供货需求表 |  |  |
| 铜导体 | 材料 |  | 铜 |  |
| 项 目 |  | 单位 | 标准参数值 | 备注 |
| 铜导体 | 芯数×标称截面 | 芯×mm2 | 3×25 |  |
|  |  |  | 3×35 |  |
|  |  |  | 3×50 |  |
|  |  |  | 3×70 |  |
|  |  |  | 3×95 |  |
|  |  |  | 3×120 |  |
|  |  |  | 3×150 |  |
|  |  |  | 3×185 |  |
|  |  |  | 3×240 |  |
|  |  |  | 3×300 |  |
|  |  |  | 3×400 |  |
|  | 结构形式 |  | 紧压圆形 |  |
|  | 最少单线根数 | 根 | 6 | 对应25mm2截面 |
|  |  |  | 6 | 对应35mm2截面 |
|  |  |  | 10 | 对应50mm2截面 |
|  |  |  | 12 | 对应70mm2截面 |
|  |  |  | 15 | 对应95mm2截面 |
|  |  |  | 18 | 对应120mm2截面 |
|  |  |  | 18 | 对应150mm2截面 |
|  |  |  | 30 | 对应185mm2截面 |
|  |  |  | 34 | 对应240mm2截面 |
|  |  |  | 34 | 对应300mm2截面 |
|  |  |  | 53 | 对应400mm2截面 |
|  | 导体外径 | mm | （投标人提供） | 对应25mm2截面 |
|  |  |  | （投标人提供） | 对应35mm2截面 |
|  |  |  | （投标人提供） | 对应50mm2截面 |
|  |  |  | （投标人提供） | 对应70mm2截面 |
|  |  |  | （投标人提供） | 对应95mm2截面 |
|  |  |  | （投标人提供） | 对应120mm2截面 |
|  |  |  | （投标人提供） | 对应150mm2截面 |
|  |  |  | （投标人提供） | 对应185mm2截面 |
|  |  |  | （投标人提供） | 对应240mm2截面 |
|  |  |  | （投标人提供） | 对应300mm2截面 |
|  |  |  | （投标人提供） | 对应400mm2截面 |
|  | 紧压系数 |  | ≥0.9 |  |

表1（续）

| 项 目 |  | 单位 | 标准参数值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 铝导体 | 材料 |  | 铝 |  |
|  | 芯数×标称截面 | 芯×mm2 | 3×25 |  |
|  |  |  | 3×35 |  |
|  |  |  | 3×50 |  |
|  |  |  | 3×70 |  |
|  |  |  | 3×120 |  |
|  |  |  | 3×150 |  |
|  |  |  | 3×185 |  |
|  |  |  | 3×240 |  |
|  |  |  | 3×300 |  |
|  |  |  | 3×400 |  |
|  | 结构形式 |  | 圆形紧压 |  |
|  | 最少单线根数 | 根 | 6 | 对应25mm2截面 |
|  |  |  | 6 | 对应35mm2截面 |
|  |  |  | 10 | 对应50mm2截面 |
|  |  |  | 12 | 对应70mm2截面 |
|  |  |  | 15 | 对应120mm2截面 |
|  |  |  | 15 | 对应150mm2截面 |
|  |  |  | 30 | 对应185mm2截面 |
|  |  |  | 30 | 对应240mm2截面 |
|  |  |  | 30 | 对应300mm2截面 |
|  |  |  | 53 | 对应400mm2截面 |
|  | 导体外径 | mm | （投标人提供） | 对应25mm2截面 |
|  |  |  | （投标人提供） | 对应35mm2截面 |
|  |  |  | （投标人提供） | 对应70mm2截面 |
|  |  |  | （投标人提供） | 对应120mm2截面 |
|  |  |  | （投标人提供） | 对应150mm2截面 |
|  |  |  | （投标人提供） | 对应185mm2截面 |
|  |  |  | （投标人提供） | 对应240mm2截面 |
|  |  |  | （投标人提供） | 对应300mm2截面 |
|  |  |  | （投标人提供） | 对应400mm2截面 |
|  | 紧压系数 |  | ≥0.9 |  |

表1（续）

| 项 目 |  | 单位 | 标准参数值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 导体屏蔽 | 挤包半导电厚度 | mm | （投标人提供） |  |
|  | 外径 | mm | （投标人提供） |  |
| 绝缘 | 材料 |  | XLPE |  |
|  | 平均厚度不小于标称厚度 t | mm | 4.5 |  |
|  | 最薄点厚度不小于 | mm | 4.1 |  |
|  | 偏心度 | % | 10 |  |
| 绝缘屏蔽层 | 最小厚度 | mm | （投标人提供） |  |
|  | 外径 | mm | （投标人提供） |  |
| 金属屏蔽 | 铜带层数 |  | 1 |  |
|  | 铜带最小厚度 | mm | 0.1 |  |
|  | 平均搭盖率不小于 | % | 15 |  |
|  | 最小搭盖率 | % | 5 |  |
|  | 铜丝直径×根数 | mm×根 | （投标人提供） |  |
|  | 20℃时最大直流电阻 | /km | （投标人提供） |  |
| 填充层 | 填充材料 |  | 投标人提供（聚丙烯膜或聚丙烯绳） |  |
| 隔离套 | 挤包材料 |  | （投标人提供） |  |
|  | 最小厚度不小于标称厚度 t（铠装） | mm | 80%t |  |
|  | 最小厚度不小于标称厚度 t（无铠装） | mm | 85%t |  |
| 内衬层 | 材料 |  | （投标人提供） |  |
|  | 厚度 | mm | （投标人提供） |  |
| 铠装层 | 材料 |  | （投标人提供） | 与供货需求表一致 |
|  | 钢带厚度/钢丝直径 | mm | （投标人提供） |  |
|  | 钢带层数 | 层 | 2 |  |
|  | 钢带宽度 | mm | （投标人提供） |  |
| 外护套 | 材料 |  | （投标人提供） | YJLV及YJV型电缆选用PVC，YJY型电缆选用PE |
|  | 颜色 |  | （投标人提供） | 黑色 |
|  | 标称厚度t（无铠装） | mm | （投标人提供） | 参照通用选择 |
|  | 标称厚度t（有铠装） | mm | （投标人提供） | 参照通用选择 |
|  | 最薄点厚度不小于 | mm | 90%t |  |
| 电缆外径D |  | mm | （投标人提供） |  |
| 电缆电气技术参数 |  |  |  |  |

表1（续）

| 项 目 |  |  | 单位 | 标准参数值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20℃时铜导体最大直流电阻 |  |  | /km | 0.727 | 对应25mm2截面 |
|  |  |  |  | 0.524 | 对应35mm2截面 |
|  |  |  |  | 0.387 | 对应50mm2截面 |
|  |  |  |  | 0.268 | 对应70mm2截面 |
|  |  |  |  | 0.193 | 对应95mm2截面 |
|  |  |  |  | 0.153 | 对应120mm2截面 |
|  |  |  |  | 0.124 | 对应150mm2截面 |
|  |  |  |  | 0.099 1 | 对应185mm2截面 |
|  |  |  |  | 0.075 4 | 对应240mm2截面 |
|  |  |  |  | 0.060 1 | 对应300mm2截面 |
|  |  |  |  | 0.047 0 | 对应400mm2截面 |
| 20℃时铝导体最大直流电阻 |  |  | /km | 1.2 | 对应25mm2截面 |
|  |  |  |  | 0.868 | 对应35mm2截面 |
|  |  |  |  | 0.641 | 对应50mm2截面 |
|  |  |  |  | 0.443 | 对应70mm2截面 |
|  |  |  |  | 0.253 | 对应120mm2截面 |
|  |  |  |  | 0.206 | 对应150mm2截面 |
|  |  |  |  | 0.164 | 对应185mm2截面 |
|  |  |  |  | 0.125 | 对应240mm2截面 |
|  |  |  |  | 0.100 | 对应300mm2截面 |
|  |  |  |  | 0.077 8 | 对应400mm2截面 |
| 90℃时铜导体最大交流电阻 |  |  | /km | （投标人提供） | 对应25mm2截面 |
|  |  |  |  | （投标人提供） | 对应35mm2截面 |
|  |  |  |  | （投标人提供） | 对应50mm2截面 |
|  |  |  |  | （投标人提供） | 对应70mm2截面 |
|  |  |  |  | （投标人提供） | 对应95mm2截面 |
|  |  |  |  | （投标人提供） | 对应120mm2截面 |
|  |  |  |  | （投标人提供） | 对应150mm2截面 |
|  |  |  |  | （投标人提供） | 对应185mm2截面 |
|  |  |  |  | （投标人提供） | 对应240mm2截面 |
|  |  |  |  | （投标人提供） | 对应300mm2截面 |
|  |  |  |  | （投标人提供） | 对应400mm2截面 |
| 90℃时铝导体最大交流电阻 |  |  | /km | （投标人提供） | 对应25mm2截面 |
|  |  |  |  | （投标人提供） | 对应35mm2截面 |
|  |  |  |  | （投标人提供） | 对应50mm2截面 |
|  |  |  |  | （投标人提供） | 对应70mm2截面 |
|  |  |  |  | （投标人提供） | 对应120mm2截面 |
|  |  |  |  | （投标人提供） | 对应150mm2截面 |
|  |  |  |  | （投标人提供） | 对应185mm2截面 |
|  |  |  |  | （投标人提供） | 对应240mm2截面 |
|  |  |  |  | （投标人提供） | 对应300mm2截面 |
|  |  |  |  | （投标人提供） | 对应400mm2截面 |
| 电缆电容值 |  |  | F/km | （投标人提供） |  |
| 电缆电感值 |  |  | H/km | （投标人提供） |  |
| 电缆长期允许载流量 |  |  | A | （投标人提供） |  |
| 局部放电（试验灵敏度10pC或更优，15kV下） |  |  | pC | 无可检测放电 |  |
| tan（导体温度95℃～100℃下） |  |  |  | ≤8×104 |  |
| 导体屏蔽层老化前后90℃ 时电阻率 |  |  | ·m | ≤1000 |  |
| 绝缘屏蔽层老化前后90℃ 时电阻率 |  |  | ·m | ≤500 |  |
| 出厂工频电压试验 |  |  | kV/min | 30.5/5 |  |
| 安装后耐压试验 |  | 主绝缘交流电压试验 | kV/min | 15/5 |  |
|  |  | 外护套直流耐压试验 | kV/min | 10/1 |  |
| 电缆盘尺寸 |  |  | mm | （投标人提供） |  |
| 电缆敷设时的最大牵引力 |  |  | N/mm2 | 70 | 铜芯，牵引头 |
|  |  |  |  | 40 | 铝芯，牵引头 |
| 电缆敷设时的最大侧压力 |  |  | N/m | 5000 |  |
| 电缆质量 |  |  | kg/m | （投标人提供） |  |
| 电缆敷设时允许环境温度 |  |  | ℃ | 5～＋40 |  |
| 电缆在正常使用条件下的寿命 |  |  | 年 | ≥30 |  |
| 电缆阻燃级别 |  |  |  | 按供货需求表 | 采用阻燃电缆时填写 |
| 电缆非电气技术参数 |  |  |  |  |  |
| 绝缘 | 老化前抗张强度不小于 |  | MPa | 12.5 |  |
|  | 老化前断裂伸长率不小于 |  | % | 200 |  |
|  | 老化后抗张强度变化率不超过 |  | % | ±25 |  |
|  | 老化后断裂伸长率变化率不超过 |  | % | ±25 |  |
|  | 电缆段老化后抗张强度变化率不超过 |  | % | ±25 |  |
|  | 电缆段老化后断裂伸长率变化率不超过 |  | % | ±25 |  |
|  | 绝缘收缩试验不大于 |  | % | 4 |  |

表1（续）

| 项 目 |  |  | 单位 | 标准参数值 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绝缘 | 热延伸 | 负荷下伸长率不大于 | % | 125 |  |  |
|  |  | 冷却后永久伸长率不大于 | % | 10 |  |  |
| 外护套 |  |  |  | PE | PVC |  |
|  | 老化前抗张强度不小于 |  | MPa | 10.0 | 12.5 |  |
|  | 老化前断裂伸长率不小于 |  | % | 300 | 150 |  |
|  | 老化后抗张强度不小于 |  | MPa | — | 12.5 |  |
|  | 老化后断裂伸长率不小于 |  | % | 300 | 150 |  |
|  | 老化后抗张强度变化率不超过 |  | % | — | ±25 |  |
|  | 老化后断裂伸长率变化率不超过 |  | % | — | ±25 |  |
|  | 电缆段老化后抗张强度变化率不超过 |  | % | — | ±25 |  |
|  | 电缆段老化后断裂伸长率变化率不超过 |  | % | — | ±25 |  |
|  | 高温压力试验，压痕深度不大于 |  | % | 50 | 50 |  |
|  | 热冲击试验 |  |  | — | 不开裂 |  |
|  | 低温冲击试验 |  |  | — | 不开裂 |  |
|  | 低温拉伸，断裂伸长率不小于 |  | % | — | 20 |  |
|  | 热失重，最大允许失重 |  | mg/cm2 | — | 1.5 |  |
|  | 炭黑含量 |  | % | 2.0～3.0 | — |  |
| 剥离力 | 绝缘屏蔽剥离力 |  | N | 8～45 |  |  |

2　组件材料配置表

| 序号 | 名称 | 型式规格，参数 | 数量 | 制造商 | 原产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电缆导体 |  | — |  |  |
| 2 | 导体屏蔽 |  | — |  |  |
| 3 | 交联聚乙烯绝缘 |  | — |  |  |
| 4 | 绝缘屏蔽 |  | — |  |  |
| 5 | 金属屏蔽 |  | — |  |  |
| 6 | 填充层 |  | — |  |  |
| 7 | 内衬层 |  | — |  |  |
| 8 | 铠装层 |  | — |  |  |
| 9 | 外护套 |  | — |  |  |
| 说明 | 1、主要货物的名称、规格型式、参数、单位、数量要求请保持与商务部分货物清单一致。 |  |  |  |  |
|  | 2、此表中的主要货物的招标要求请与技术专用其他部分保持一致，不得前后矛盾。 |  |  |  |  |
|  | 3、请勿修改此表格式，画“—”处不需要填写。 |  |  |  |  |

3　使用环境条件表

表3　使用环境条件表

| 名 称 |  | 参 数 值 |
| --- | --- | --- |
| 海拔高度（m） |  | ≤4000 |
| 最高环境温度（℃） |  | +40 |
| 最低环境温度（℃） |  | -40 |
| 土壤最高环境温度（℃） |  | +35 |
| 土壤最低环境温度（℃） |  | -20 |
| 日照强度（W/cm2） |  | 0.1 |
| 湿 | 日相对湿度平均值（％） | ≤95 |
|  | 月相对湿度平均值（％） | ≤90 |
| 最大风速（户外）（m/s）/Pa |  | 35/700 |
| 电缆敷设方式（多种方式并存时，选择载流量最小的一种方式） |  | 直埋、排管、电缆沟、隧道 |

4、供电系统试运行要求

4.1  供电系统试运行基本条件：

- 按工程承包范围提供的施工设计图纸或设计变更通知文件已全部完工。

- 所有电气交接试验已完成，并取得书面实验报告，报告的结论为合格可以受电。

- 按工程所在地供电管理部门的规定，高、低压变配电经供电部门检查符合要求，结论是可以受电。

- 括消防设施在内的安全技术防范措施已落实到位。

- 参与通电试运行的人员以确定，并经组织分工，试运行前安全技术交底已完成。

4.2  供电系统试运行程序：

- 彻底清扫配电配电箱柜内的杂物及灰尘，除送电需用的设备外其它物品不得放置配电箱内。

- 检查各盘箱柜内压线是否牢固，电气元件是否完好，各盘箱柜内接零，接地是否安全可靠，总电源开关至各支回路进线电源开关接线是否正确。

- 绝缘测试：进入强电配电房，在专人的监护下打开配电箱，切断总电源开关及所有分路电源开关，用电工工具打开配电箱盖，用兆欧表对所有供电线路进行绝缘测试工作，使其达到规范要求，并认真填写测试表格。同时检查箱体内各种开关安装及接线是否松动。

- 相序测试工作：将电源总开关切断，用三相交流相序表的三根测试卡，按国家标准A-相－黄色、B相－绿色、C相－红色卡住总开关下端电源接头，合上电源使其通电，如相序表按顺时针方向旋转为正确，反之为错误。

- 分回路试通电。

- 故障检查整改。

- 系统通电连续试运行：通电连续试运行时间应为24h，电气设备及户表均应开启，且每2h记录运行状态1次，连续试运行时间内无故障。

- 中标人负责整个强电项目经政府及电力主管部门验收合格，保证正常通电使用。

- 乙方应对设备装置，在保用期间内全面负责，保证运行、维护和操作正常，并进行不定期维修保养。

- 搭火按带电作业考虑。带电作业的措施费用由投标单位自行报价，结算时清单单价不再调整。

- 外线跨安黄公路的破除路面并恢复，由投标单位自行报价，报价应包含（不限于）施工审批、施工围挡、交通疏导等措施费用，结算时清单单价不再调整。

- 电缆沟及设备基础，按江西省华杰建筑设计院有限公司设计的教学实训楼1#开关站兼变配电室设计图纸计算。

- 配电间安全工器具，由投标单位自行报价，必须符合供电部分的验收标准，确认顺利验收，清单单价不再调整。

第三章  投标格式

## 一、投标函

：

根据你方                   工程招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和充分研究上述招标文件规定的有关要求和相关文件后，我方愿以人民币（大写） 元（RMB：￥             元）的投标报价并按上述图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单

（如有时）的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。

一旦我方中标，我方保证在合同规定的开工日期开始上述工程的        ，并在我方投标文件

中承诺的       日历天完成和交付使用全部工程。

我方同意本投标书在投标须知规定的投标截止日期开始对我方有约束力，并在 90 日历天投标有效

期满前一直对我方有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

投标书中载明的人员在合同执行过程中不得更换。合同条款中载明的必须在现场工作人员，特 殊情况下，经甲方批准，方可更换和离开现场。如甲方随时发现我方有挂靠、转包行为可解除合同。 我方确认你方有权拒绝包括投标价格最低的投标在内的任何投标，且无权要求你方解释选择或拒绝

任何投标的原因。

我方为此郑重承诺，投标文件中所附的报价书不能构成我方向你方寻求对其中任何错、漏项、风险 不足进行补偿的依据或借口，我方在投标报价书中的任何错、漏、少的费用均已经包括在我方其他 项目的报价中。为保证我方该项承诺的严肃性，如果履约过程中属于我方的任何人员出现违背该项

承诺的言行，我方将无条件地接受你方的处罚。

在签署合同之前，你方的中标通知书连同本投标书，包括其所有附属文件，已经构成我们双方之间 有约束力的合同。除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合

同文件的组成部分。

投标单位：                                        （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：                   （签字或盖章）

邮政编码：             电话：            传真：

开户银行名称：

开户银行账号：

日期：         年     月      日

## 二、开标一览表

投标单位名称：

招标文件编号：

| 序号 | 工 程 名 称 | 投 标 单 位 响 应 |
| --- | --- | --- |
| l | 投标报价(大写) 金额单位：人民币（元） |  |
| 2 | 要求工期 (日历天) | （投标单位自报）。 |
| 3 | 质量等级 |  |
| 4 | 项目负责人 |  |
| 5 | 项目负责人资质等级 |  |
| 6 | 备注： |  |

投标单位： (盖章)

法定代表人：  (签字、盖章)

时间：      年   月   日

请将开标一览表（此表必须填写）装订在经济标的首页，便于唱标。

## 三、报价清单

按甲方清单；

注：报价表装订在经济标书中

## 四、法定代表人资格证明书

单位名称：

地     址：

姓名：            性别：      年龄：        职务：             系           的法定代表人。为施工、 竣工和保修               工程，签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之

有关的一切事务。

特此证明。

投标单位： (盖章)                       上级主管部门：  (盖章)

日期：    年   月     日                日期：   年  月  日

## 五、授权委托书

本授权委托书声明，我        (姓名)系             (投标单位名称)的法定代表人，现授权 委托               (单位名称)的             (姓名)为我公司代理人，以本公司的名义参加 (招标单位)的                   工程的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署

的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无权转委托。

特此委托。

代理人：                性别：                 年龄：

单位：                部门：               职务：

投标单位： (盖章)

法定代表人：  (签字、盖章)

日期：      年    月    日